高新智能制造产业园建设项目

区域节能评估报告

遂宁高新技术产业园区管理委员会科技创新与经济发展局

2020年８月

目  录

1第一章 评估依据


11.1 评估范围和内容


51.2 评估依据


10第二章 项目概况


102.1 项目建设单位概况


102.2 项目基本情况


312.3项目工艺技术方案


372.4项目定员及工作制度


372.5 项目用能情况


402.6 项目所在地能源供应及消费情况


49第三章 项目建设方案节能评估


493.1 法律、法规、产业政策符合性评估


493.2项目选址、总平面布置节能评估


503.2 节能措施


593.3 主要耗能设备节能评估


623.4 节能评估小结


63第四章 节能措施评估


634.1 节能技术措施评估


654.2 节能管理措施评估


694.3 能评阶段节能措施


744.4 节能措施经济性评估


744.5 本章评估小节


76第五章 项目能源利用状况核算


765.1 节能评估前项目能源利用情况


815.2 能评阶段节能措施能源利用核算


855.3 本章小节


86第六章 项目能源消费及能将水平评估


866.1 项目对所在地能源消费增量的影响评估


876.2 项目对所在地完成节能目标的影响评估


876.3 项目能源供应条件及落实情况


876.4 项目能效水平评估


886.5本章评估小结


90第七章 存在的问题和建议


907.1存在问题


917.2改善措施及建议


92第八章 结论


928.1 评估形成


928.2 评估结论




项目摘要表

	项目概况
	项 目 名 称
	高新智能制造产业园建设项目

	
	项目建设单位
	遂宁高新技术产业园区管理委员会科技创新与经济发展局

	
	节能评估单位
	遂宁玥鸿工程咨询有限责任公司
	联系人
	周志林 
	电话
	15908308489

	
	项目建设范围
	遂宁高新技术产业园
	所属行业
	建筑、制造

	
	项目建设性质
	☑新建 □扩建 □迁建 □改建 □其他
	项目总投资
	130000万元

	
	投资管理类别
	☑审批 □核准 □备案

	
	建设规模

和主要内容
	拟建项目位于遂宁高新技术产业园区，规划占地351761㎡（527.38亩），建设内容包括建筑总面积约492464m²，其中地上建筑面积约422112㎡（含厂房及相关配套用房等），地下建筑面积约70352m²，并配套建设其他室外工程。项目建成后，将引进4家规模上智能制造企业入驻。

	项目年综合能源消费量（采取建议的节能措施后）

	能源种类
	年消耗量
	折标系数
	折标准煤（tce）

	电  力
	2325.46万kWh
	0.1229kgce/kWh
	2857.99

	新鲜水
	8.48万m³
	0.0857kgce/m³
	7.27

	天然气
	4.79万m³
	1.2143kgce/m³
	58.16

	柴  油
	0t
	1.4571kgce/kg
	0

	合计
	
	
	2923.42

	项目房建能耗指标对照表

	
	指标名称
	项目指标值
	行业准入值
	对比结果

	厂房及配套用房
	单位建筑面积能耗kgce/m²
	6.92
	根据《中国建筑节能年度发展研究报告》统计，建筑单位面积平均能耗为11.40kgce/m²，

本项目建筑单位面积平均能耗为6.92kgce/m²
	能效指标使用类比法，参考同类建筑的指标进行对比，对比结果处于优先水平。

	
	单位建筑面积电耗kWh/m²
	6.77
	
	

	
	单位建筑面积水耗m³/m²
	0.01
	
	

	
	单位建筑面积气耗m³/m²
	0.01
	
	

	万元工业增加值能耗
	万元工业增加值
	0.49tce/万元
	根据《中国制造业用能标准调查》智能制造产业平均行业标准为1.35tce/万元。
	

	对所在地能源消费影响
	对所在地能源消费增量的影响
	本项目能源结构简单，消费量不大。项目所在地区能源供应充足，能满足项目需要。同时，本项目能源总净消费量折标准煤为2923.42tce，对项目所在地能源消费产生的影响不大。

	
	对所在地完成节能目标的影响
	本项目的节能，对所在地完成节能目标影响较小。“十三五”期间增量限额为311.73万吨标准煤。本项目投入运营后新增能源消费量点遂宁市“十三五”能源消费增量控制数比例m（遂宁市）=0.09%≤1。N值为-0.034%≤0.1%因此可以确定，项目建成后能源消费对当地能源的消费影响较小。

	项目提出的主要节能措施及节能效果：

通过采用节能型的建筑结构、材料、机械和产品的设计，提高建筑的保温隔热性能，减少采暖、通风、制冷、照明等能耗，满足国家和地方建筑节能设计标准。在社会、环境和经济等方面都可收到良好的效益。

1、建筑节能

根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体布局和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。

依靠自然通风降温的建筑，空间布局应比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。而设有空调系统的建筑，其空间布局紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，减少空调负荷。

改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，围护结构的传热系数每增大1W/m²·K。在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施。

（1）控制门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。提高门窗的气密性：有资料表明，房间换气次数由0.8h—1降到0.5h—1。建筑物的耗冷可降低 8%左右，因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。

（2）使用新型保温节能门窗：采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（断热桥铝合金门窗）可大大提高热工性能。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。

（3）合理控制窗墙比：窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于空调建筑节能，应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。

（4）建筑外围材料选取
屋面：屋面采用膨胀玻化微珠无机保温板
平层面类型（自上而下）：细石混凝土（内配筋）+膨胀玻化微珠无机保温板+水泥砂浆+水泥炉渣+钢筋混凝土+水泥砂浆。

外墙类型（由外至内）：水泥砂浆+膨胀玻化微珠无机保温板+页岩多孔砖+石灰石膏砂浆。

普通层间楼板类型：水泥砂浆+钢筋混凝土+膨胀玻化微珠无机保温板+水泥砂浆。

分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型：水泥砂浆+页岩多孔砖+水泥砂浆

（5）绿化对节能建筑的影响

绿化对气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。本项目外围绿化的设置，能够在建筑节能方面起到很好的作用。

（6）绿色建筑
本项目的建筑以绿色建筑二星级为建设目标，通过总体规划和建筑单体优化设计，优先采用低投高效的被动式技术，与周边生态系统取得动态平衡，节约资源和减少排放，提高居者的环境舒适性，同时将绿色环保的理念贯穿到项目设计、施工、运营的全寿命周期，严格按照《绿色建筑评价标准》中的节地、节水、节能、节材、室内环境和运营管理等6项的指标要求，打造绿色星级建筑。
2、电气节能

变电所采用集中电容补偿，所有气体放电灯均选用自带电容器型，分散补偿与集中补偿相结合，以降低线路中的无功损耗。

采用低损耗节能型干式变压器。

照明光源采用低能耗、高光效光源。照明灯具采用直接或半间接式高效灯具，采用易维护清洁和更换光源的灯具。采用节能型电子镇流器。

控制“长明灯”，走道等处一般照明采用声控自熄开关控制，车库及设备用房采用节能型LED灯，分别采用分组集中控制和就地跷板开关控制。应急照明采用节能型LED。主照明电源线路尽量做到三相负荷平衡。减少配电线路中的电能损耗，各线路经尽量做到最短。

3、通风节能

（1）所有通风、空调设备均选用高效节能产品，冷源设备的性能系数和综合部分负荷性能系数、风机的单位风量耗功率、冷热水系统的输送能效比等参数满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的相关要求。

（2）全空气空调系统过渡季节和冬季可加大新风比，利用室外低焓值的新风消除室内余热。

（3）设置空调自动控制系统，以满足空调负荷变化时系统调节的需求和节约能耗。

（4）空调风管、空调水管均应按现行公共建筑节能设计规范的要求选择相应保温材料及厚度以减少冷热损失。

4、暖通节能

冷热源设备、水泵、风机、立柜式空调机组等运转设备均设隔振设施，与管道间采用柔性连接。吊装式空调、通风设备采用隔振吊架。

空调和通风设备采用低噪声设备，噪声较大的设备均由设备机房隔离，机房墙面作吸声处理，并在系统上设置消声器。机房门采用防火隔声门。

风管、水管穿越噪声较大的房间时，设置柔性接头及隔声措施。

工艺节能

入驻企业需采用先进的生产工艺，购置节能型生产设备，严禁使用淘汰类设备进行生产。

（1）工艺路线的合理布局

本项目的整体布局紧凑，根据设备的性质、种类集中布置，优化设备布置及总平面布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程；尽量借用位差，减少动力消耗；本项目生产工艺路线较短，能耗较少，排污强度较小，污染治理方面消耗的能源量小。

（2）提高自控水平

良好的工艺控制是实现能源高效利用的前提，本项目应全面采用PLC自动控制系统，加强对工艺指标的控制，保证装置工艺指标处于最佳状态，避免人工频繁的重复性操作，从而有效减少误操作，即满足安全生产的需要，同时也可避免过度或不及造成的能源损耗。

6、节水措施

（1）生活用水系统采用自来水直接供水，减少能源浪费，确保供水安全性和经济性。

（2）在给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。公共卫生间小便器采用光控自动冲洗阀。卫生洁具、水龙头，均采用节水型产品。水池、水箱设溢流报警水位，防止水资源长期溢流。

（3）选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。

（4）建筑屋顶雨水设有集中收集系统，并设置降雨初期弃流装置。在设有雨水收集的屋顶不得采用污染雨水水质的防水材料。建设雨水利用系统设立雨水贮水池，经沉淀过滤后全部回用，以节约宝贵的水资源。

（5）室外绿地与土壤之间设贮水层、透水层，以减缓雨水地表径流的速度，增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。

（6）雨水利用

屋面雨水设计为重力流内排水，建设小型蓄水设施收集屋面雨水汇入集水池，用水泵抽出集水池中的雨水后用于浇洒绿地和道路用水；道路雨水尽量流向绿地和渗水砖，雨水深入地下涵养水源。

室外一般场地雨水：修建室外雨水沟，通过雨水口收集雨水汇入集水池，采用水泵抽起集水池中的雨水，用于项目绿化道路浇洒用水，采用雨水沟加排水管（井）结合的排水方式，分多处就近排入市政雨水管道。所有室外给排水管线的施工，首先应核实城市各接入井的位置及管道的标高后，方可进行施工。修建集水井使得收集的雨水能够循环利用，起到节约用水的作用。

	项目在节能方面存在的主要问题：

1、应当系统、全面地综合考虑供配电系统节能、照明节能等电气节能指标以及耗能费用等影响建筑物节能的各个方面。

2、与气候条件相近的发达国家的建筑进行对比，我国的建筑维护结构保温隔热性能差，外墙外穿漏风严重，因此单位能耗外墙为发达国家的4-5倍，增强建筑维护结构的保温隔热性能是十分必要的。

3、应采取中水回用技术，对清洗废水回收处理利用。

4、未考虑选用自然采光及绿色照明产品。

5、建议项目大功率机电设备采用变频控制。
6、未具体明确节能管理方案。

	节能评估提出的主要节能措施及节能效果：

用智能型插座，通过插在主控孔上电器的开机/关机状态，自动实现了开启和关闭其他受控孔的电源状态。通过智能型节能插座，无需人为的插拔或者按键操作，减少了电器关机状态下所产生的待机能耗，解决了电能浪费的问题。建议实施节能措施后，可节电20%-30%。

采用建筑屋面及下凹绿地、透水铺装雨水回收系统，可节水5%-10%。
3、项目园区配套污水处理厂设置中水处理设施，实现中水回用，可极大的降低水耗。
4、绿色照明的核心是推广和应用高效节能型照明电器，在生产车间推广使用节能灯，以节约用电。

5、项目在压机、空压机及中水回用泵等设备采用变频控制措施，该部分节约用电约20%。

6、对生产工序产生的余热进行科学有效的合理利用，可用作企业的员工冲凉用水、热水空调等，极大的解决了能源浪费的情况。
7、按《加强能源计量工作的意见》和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》等强制性国家标准及《ISO10012测量管理体系》的国际标准和《用能单位能源计量管理要求》指定具体的节能管理工作方案。

	节能措施经济性评估：

采用一系列节能措施，相比于可研中的能耗，年可节约电量460.92万kWh ，每年可节约新鲜水12.44万m³。采取各种节能措施后，每年可节省资金约281.38万元。


前  言

能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力，是人类赖以生存的基础，是经济社会可持续发展的重要物质基础和保障，我国经济社会发展惟有走建设节约型社会道路，才能实现长期稳定的可持续发展。中国是当今世界上最大的发展中国家，实现经济社会的可续发展，是中国政府和中国人民在相当长一段时期内的主要任务。人均能源资源占有量少、国内保障程度低，从长远和总量上看能源供给不足是我国的基本国情。我国正处在经济社会发展的重要阶段，随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，工业化、城镇化进程加快，能源需求将大幅度上升。

为加强固定资产投资项目节能管理，促进科学合理利用能源，提高能源利用效率，并贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令）等有关规定，从源头保证能源介质的充分利用，提高能源利用水平，杜绝能源的浪费，确保项目建成后在节能、节水及资源综合利用方面符合国家有关法律法规、标准和规定。

四川省结合省情制定了《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》，文件对节能评估文件的形式规定如下：固定资产投资项目均需编制节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据；项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。

依据《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》文件规定，项目需要进行节能评估，编制节能评估报告。

2020年6月，遂宁高新技术产业园区管理委员会科技创新与经济发展局委托我司承担高新智能制造产业园建设项目节能评估工作。

接受委托后，我公司组织建筑、市政工程、暖通、电气、给排水等专业的人员组成项目评估组。按照四川省实施《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》文件的要求，以及国家有关法律、政策法规、产业规定、技术标准规范、省市有关文件及建设单位提供的可行性研究报告等技术资料进行了详细的分析研究，并与建设单位进行了沟通。于2020年8月完成了《高新智能制造产业园建设项目节能评估报告》送审稿。
本项目园区为引进智能制造生产企业，属国家产业政策鼓励类项目，项目内容符合国家有关节能方面的法律、法规和产业政策，能耗指标符合行业准入条件，符合合理用能标准和节能设计规划。项目主要供能系统初步方案合理，用能设备等耗能对象选用合理，项目设计没有采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺和设备，项目符合国家产业政策。

评估依据

1.1 评估范围和内容

1.1.1 评估范围

拟建项目位于遂宁高新技术产业园区，规划占地351761㎡（527.38亩），建设内容包括建筑总面积约492464m²，其中地上建筑面积约422112㎡（含厂房及相关配套用房等），地下建筑面积约70352m²，并配套建设其他室外工程。项目建成后，将引进4家规模上智能制造企业入驻。其中一家为年产2500轴激光陀螺仪项目，其余3家正在招商引资中，本项目生产耗能参考此项目进行估算，并综合考虑行业先进水平值。
1.1.2 评估内容
本项目的评价内容如下：

本项目所在地能源供应情况评估，包括：项目所在地能源供应及消费情况；主要供、用能系统情况；项目对所在地能源消费的影响评估；

项目建设方案节能评估，包括：建筑围护结构节能效果评估；电气、暖通节能评估等；
工艺节能包括项目主体工艺流程和技术方案评价；从生产规模、生产模式、生产工序、生产设备选型等方面，分析评价工艺方案，是否符合相关行业规划、准入条件以及节能设计标准相关规定，是否属于国家淘汰或限制类；将生产工艺方案与当前同类型、同规模企业的先进方案进行比较，分析在节能方面存在的差异，提出完善生产工艺方案的建议；
主要耗能设备节能评估；分析主要用能设备选型是否合理，是否存在“大马拉小车”现象等；列出项目涉及的主要耗能设备型号、参数及数量，判断项目是否采用国家明令禁止和淘汰的用能产品和设备，是否采用节能产品推荐目录中的产品和设备，如选用新产品、新设备，还应说明其用能特点等；通过分析、计算、类比设备测试等，确定主要耗能设备的能耗指标，分析评价其能效水平；采用标准对照法，判断项目主要耗能设备的能耗指标是否满足相关能耗限额及有关标准、规范的要求；采用类比分析法，与国内外同规模、同类型企业选用的设备进行能效对比，发现存在问题，判断项目主要耗能设备的能效水平是否先进，并提出完善建议；
项目能源消耗及能效水平评估；
项目采用的节能措施评估，包括：建筑专业、电气、暖通等系统节能效果评估以及节能管理措施评估等；
项目在节能方面存在的问题及建议；
评估结论。
1.1.3 评估原则
真实性原则。节能评估机构应当从项目实际出发，对项目相关资料、文件和数据的真实性做出分析和判断，本着认真负责的态度对项目用能情况进行研究、计算和分析评估，确保评估结果的客观和真实。

可行性原则。节能评估机构应当严格按照评估目的、评估程序，根据项目特点，依据适宜的法规、政策、标准、规范，采取先进、合理可行的评估方法，配置适宜的评估专家，以保证项目节能评估能够顺利完成。
完整性原则。节能评估应对主要耗能工序和设备进行完整的评估，不得遗漏。报告内容和结论应完整的体现项目的能源消费特点和能源效率水平。
独立性原则。节能评估机构应独立开展评估工作，并对评估结论负责。
1.1.4 评估方法
通用的主要评估方法包括标准对照法、类比分析法、专家判断法等。在实际评估工作开展过程中，根据项目特点选择适用的评估方法，可以采用一种评估方法也可综合运用多种评估方法。

本项目在开展实际评估工作的过程中，根据项目特点选择以下科学的评估方法：

标准对照法：是指通过对照相关节能法律法规、政策、技术标准和规范，对项目的能源利用是否科学合理进行分析评估。

类比分析法：是指在缺乏相关标准规范的情况下，通过与处于同行业领先节能水平的既有工程进行对比，分析判断所评估项目的能源利用是否科学合理。
专家判断法:是指在没有相关标准和类比工程的情况下，利用专家经验、知识和技能，对项目能源利用是否科学合理进行分析判断的方法。采用专家判断法，应从生产工艺、用能情况、用能设备等方面，对项目的能源使用做出全面分析和计算，专家组成员的意见应作为结论附件。
本评估报告主要采用标准对照法及类比分析法对该项目进行能源消耗评估。
1.1.5 评估工作程序
节能评估工作程序主要包括：前期准备、选择评估方法、项目节能评估、形成评估结论、编制节能评估文件、根据评审意见对评估文件进行修改完善等。
1、前期准备
收集项目相关资料，确定项目节能评估范围、评估内容和重点，确定评估依据。
2、选择评估方法
根据项目特点选择适用的评估方法，可以采用一种评估方法也可综合运用多种评估方法。

3、项目节能评估

组织技术人员，聘请专家进行相关的调查研究，对项目的有关节能设计和专项设计进行分析验算，计算项目能耗，分析项目节能技术措施及其节能效果。

4、形成评估结论
在以上工作的基础上，形成评估结论，提出初步评估意见。
5、编制节能评估文件
按节能评估报告内容深度要求，编制节能评估文件。
6、修改完善
根据评审意见对评估文件进行修改完善。
[image: image1.png]Bu
B

W

B

SRR MBS

¥

Ltz ey

]

WEREEE. PENE. PEESE
s

!

THAEAIRFT

2

BRI

ERAEE: BRI, HRERO
HOKFRAT g&ﬁx&’w‘ﬁé?‘ﬁ@ﬂﬁ?

—

A
twE

1

TR GRMRAT

[

TRt ihsgie

{

FHTROEIRE

-

Exinac]





图1.1-1  项目节能评估工工作流程图
1.2 评估依据
1.2.1 相关法律、法规、规划、行业准入条件、产业政府

1、相关法律、法规、规划

《中华人民共和国节约能源法》（全国人大代表2016年7月2日修订版）

《中华人民共和国可再生能源法》（国家主席令[2009]第23号）

工业建筑节能设计统一标准》（GB 51245-2017）
《中华人民共和国电力法》（国家主席令[2015]第24号）

《中华人民共和国建筑法》（国家主席令[2011]第46号）

《中华人民共和国循环经济促进法》

《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

《建设节约型交通指导意见》（交规划发[2006]140号）

《能源效率标识管理办法》（国家发展改革委、国家质检总局[2004]第17号令）

《四川省固定资产投资项目节能审查实施办法》（川发改环资[2017]170号）

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（国家发展改革委第65号令）

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》

2、国家产业政策及准入条件

《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号）

《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）

《关于印发<节约用电管理办法>的通知》（国经贸资源[2000]1256号）

《国家发改委关于印发节能中长期专项规划的通知》（发改环资[2004]2505号）

《中国节能技术政策大纲》（2006年）

《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505 号）

《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委2016年第44号令）

《国家质检总局、国家发展改革委关于印发<加强能源计量工作的意见>的通知》

《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）的通知》（国家发改委2012年）

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第四批）（工节2016年2月26号）
《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）
《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第一批）（工节〔2009〕第67号）
《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第二批）（工节〔2012〕第14号）
《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第三批）（工节〔2014〕第16号）
《中国节水技术政策大纲》（国家发改委2005.04.21）

1.2.2 相关标准和规范
1、管理及评定方面的标准和规范

（1）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
（2）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006

（3）《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
（4）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007

（5）《综合能耗计算通则》GB/T 2589-2008

（6）《企业能量平衡通则》GB/T 3484-2009

（7）《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2014年本）

1.2.3 国家推荐节能技术、产品、设备、生产工艺及明令淘汰目录
《国家重点节能技术推广目录》（第一批）（国家发展改革委2008年第36号）

《国家重点节能技术推广目录》（第二批）（国家发展改革委2009年第24号）

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（公告 工节[2009]第67号）

《国家重点节能技术推广目录》（第三批）（国家发展改革委2010年第33 号）

《国家重点节能技术推广目录》（第四批）（国家发展改革委2011年第34号）

《节能机电设备（产品）推荐目录（第二批）》（工节[2010]第112号）

《节能机电设备（产品）推荐目录（第三批）》（工节[2011]第42号）

《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》（第一批~第七批）

1.2.4 其他相关资料
《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《遂宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

《2019年四川省统计年鉴》；

《2019年遂宁市统计年鉴》；

项目可研报告及其他相关资料。

项目概况

2.1 项目建设单位概况

单位名称：遂宁高新技术产业园区管理委员会科技创新与经济发展局
单位负责人：
单位地址：中国西部现代物流港玫瑰大道8号
遂宁高新区于2019年3月正式成立，是遂宁中心城区经济发展极核区的重要组成部分，采取“一区多园”建设模式，由直管区（原中国西部现代物流港、安居空港产业园）、船山园区、金桥园区、安居园区、遂宁创新园区共同组成，总规划面积535平方公里，其中直管区面积150平方公里。

2.2 项目基本情况

2.2.1 项目概况

1、项目名称：高新智能制造产业园建设项目
2、业主单位：遂宁高新技术产业园区管理委员会科技创新与经济发展局
3、建设性质：新建

4、建设地点：遂宁高新技术产业园
5、项目投资与资金筹措

总投资估算130000万元，项目资金来源为建设单位自筹及融资。
2.2.2 项目规模

拟建项目位于遂宁高新技术产业园区，规划占地351761㎡（527.38亩），建设内容包括建筑总面积约492464m²，其中地上建筑面积约422112㎡（含厂房及相关配套用房等），地下建筑面积约70352m²，并配套建设其他室外工程。项目建成后，将引进4家规模上智能制造企业入驻。

2.2.3 项目总体规划方案

2.2.3.1 规划原则
从项目规划建设目标的要求出发，综合考虑用地的现状、周边环境等因素，结合国家及地方的规范及标准，厂区总平面布置的原则如下： 

（1）适应城市规划及当地主管部门的技术条件要求；

（2）满足生产要求，工艺流程合理；

（3）功能分区合理明确；

（4）适应园区内外运输，线路短捷顺直；

（5）严格满足防火、防爆、防震、防尘要求；

（6）重视节约用地，布置紧凑合理；

（7）处理好远近建设关系，全面统一考虑；

（8）注意风象、朝向，减少环境污染；

（9）建筑群体组合，注意艺术效果。

2.2.3.2交通组织

园区内部的交通运输道路宽度为6m。主要物流干道与生产区对外出入口相连，有利于厂区物流迅速有序地输入输出。

生产区由于厂房体量较大，设计有环行通道，以满足运输和消防等需求。路面采用城市型立道牙水泥混凝土路面。道路最小坡度0.3％，最大纵坡2.0％，与外部城市道路连接顺畅，满足厂区排水、运输及消防要求。园区地面雨水采用地下暗管排水，地面雨水通过雨水井口收集汇入地下雨水管道排出。

道路设计充分考虑消防和货运车辆的通行要求，货物通道装卸场地是按行驶大型货柜车布置的，道路转弯半径最小9m，消防通道最小转弯半径12m，既满足生产运输
要求又满足消防车的行驶要求。

2.2.3.3 出入口

整个园区合理布置出入口，使其与城市道路系统成为一个整体。厂区在南侧、东侧与与城市道路均有相衔接的出入口，满足生产工艺需要，减少运输车辆对内部交通的干扰。

2.2.3.4停车场

为保证园区有正常的交通秩序和最大限度的满足日益增长的停车要求，规划中安排了多处机动车、非机动车停车场。人流主入口区及厂区边角区域设置了多处机动车停车位和非机动车停车棚。
2.2.3.5绿化景观系统规划

1、绿化景观系统

整个用地内形成多层次、点线面结合的绿化景观系统。

园区人流主入口区设置宽敞的绿化景观开放空间，结合项目的主要地标建筑和主要的对外功能建筑，形成外向型的空间格局，形成开阔、大气、现代的空间感受。在生活配套区设置集中的中心绿地，提高员工的工作环境条件。

生活辅助区与核心生产区之间设置绿化隔离带，既美观又起到防护和过渡作用。

生产厂房严格保留周围的绿地，形成相对独立的景观空间，并结合生产厂房的造型和外观色彩，形成独特的生产性建筑风貌。

2、园区绿化设计

园区的绿化设计以草坪为主，管理和生活区配置常绿小乔、灌木，结合管理中心区的办公和研发楼的室外空间形成园区的主要景观节点。

生产性用地区域不设置较大的集中绿地，在道路两侧，建筑周围的空地均进行绿化处理、种植适合当地生长且满足建筑洁净要求的植被，做到无表土裸露，防止水土流失，有利环境保护。

2.2.3.6 竖向规划

园区周边的道路与园区主次出入口交点处的标高设计，依照现场勘察和对比基地周边企业的场地情况和已经实施的市政道路情况来确定，场地内道路和建筑物设计地面标高以出入口标高为基准进行设计。

根据地形现状情况，整个园区的竖向设计拟采用大面积缓坡式布置，合理确定场地设计高程和排水方向，同时尽量节省土石方工程，为确保园区基地平缓和雨水的排放，使整个园区的地面雨水和污水均排至周边市政规划的雨污水管网。

2.2.3.7 场内外运输

根据当地的运输条件，本项目场外货物运输方式采用公路和航运相结合的运输方式，进出场地的货物主要采用公路运输，远距离运输采用航运。本项目运输量依托本公司车辆，不足部分依靠社会车辆解决。

生产过程中的厂内运输主要为传递窗运输、小推车运输。
2.2.3.8 总平面布置主要指标

表2-1   场地主要规划指标表

	序号
	经济技术指标
	单位
	数量
	备注

	1
	占地面积
	平方米
	351761
	527亩

	2
	建筑总面积
	平方米
	492464
	

	2.1
	地上建筑面积
	
	422112
	

	
	生产厂房建筑面积
	平方米
	392565
	

	
	配套设施建筑面积
	平方米
	29547
	

	2.2
	地下室建筑面积
	平方米
	70352
	

	3
	计划入驻企业
	家
	4
	

	4
	生产工作人员
	人
	600
	

	5
	绿地面积
	平方米
	52764
	

	5
	绿地率
	%
	15
	

	6
	容积率
	
	1.20 
	

	7
	建筑密度
	%
	40
	

	8
	室外占地面积
	平方米
	158292 
	


2.2.4建筑设计
1、建筑标准

建筑物的设计原则和设计标准：生产厂房和生产辅助厂房的平面组合布置、总高、层数和层高均由工艺专业按生产需要提供条件，土建专业按条件要求进行设计，设计标准依照《工业厂房统一化标准》及有关规程执行。在立面设计中力求外形简单、整齐合理。结构上体系受力明确,增强建筑物的空间整体性,做到设计规范化，施工标准化。

2、平面和空间的布置

生产厂房及主要辅助设施以满足工艺要求为主要目的进行设计，在满足工艺生产、操作、维修、安全的前提下，建筑空间主要以生产工艺的要求，力求简洁、整齐，并根据化工厂房的特点，作好防水、防火、防腐、防尘等。生活辅助建筑主要以满足工作人员的工作、生活进行设计，同时结合规范要求，合理设置出入口、通道、窗口、消防通道，公共卫生设施等，结合当地的自然条件和各建筑物的特点，考虑通风、采光、保暖及节能等因素设计。

3、主要建筑做法及立面处理

本工程的建筑做法和立面处理主要以满足工艺生产为原则，简单大方，方便施工，经济适用为主要因素，外装修主要考虑美观大方，整体协调，与厂区风格协调统一。内装修力求简洁、经济，并且符合工艺生产的要求。工程构造做法主要以工程建设标准设计图集为依据，尽量选用方便施工，构造合理的构造做法。

框架结构的建筑物墙体材料采用外墙200厚加气混凝土砌块或陶粒混凝土砌块，内部有承重要求的墙体采用200厚加气混凝土砌块或陶粒混凝土砌块；防火墙采用耐火极限为4.0小时的材料。

生产车间一般地面采用水泥砂浆地面加环氧自流坪或PVC，局部采用地砖地面；检测区采用防静电地板。

外门采用镶板木门、钢木大门；内门采用木门；窗采用塑钢窗，双层中空玻璃，开启扇带纱扇，，有防火要求的做钢质防火窗和防火玻璃。 

钢筋混凝土屋面采用带保护层的SBS改性沥青卷材防水,找坡材料采用1:10水泥珍珠岩找坡2%，保温材料采用100厚憎水珍珠岩板。

建筑物外墙面及外露梁柱面均采用水泥砂浆刷白色外墙涂料。车间内普通生产区的内墙采用水泥砂浆抹面，刷内墙涂料；顶棚做法为刮腻子喷涂料。部分工艺生产区考虑洁净生产环境的特点，部分内墙采用金属壁板隔墙，顶棚采用金属壁板。

4、建筑防火、防爆措施

按本工程的生产特点和贮存物品的种类，按照《建筑设计防火规范》的分类要求，本工程主生产厂房的生产类别为丁类；动力站生产类别为丁类。在建筑设计中要严格按建筑防火的有关规定设计，考虑生产组织和平面区划的流畅性，生产建筑耐火等级拟按二级设计。工程依据规范设计合理的防火分区和疏散通道。所有建筑物均应按规范规定配置灭火装置。新建的建筑物按其耐火等级的要求，选用耐火极限符合标准的构件和建筑材料。

2.2.5结构设计
(1) 设计原则

本工程结构设计的原则是安全适用、经济合理、技术先进，在确保质量的前提下应方便施工，加快建设速度。因此结构方案应选用结构体系受力明确，能够直接采用标准构件的尺寸，且施工进度快，经济技术指标较好的方案。

 (2)抗震设计及地基处理

本工程所处区域按全国地震烈度划分为6度区，为此，本项目按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010进行抗震设计，抗震设防标准为丙类，地震作用和抗震措施均按6度要求设计。

本项目基础形式根据基础条件中的初步建议值，以天然地基的独立基础为主，荷载较大以及较高建筑物可根据实际地看情况考虑采用桩基。

（3）建筑材料的选用

本工程所选常规建材如砂、石、砖等均以当地生产为主，但要选择较为正规的生产厂家，以保证质量。钢材、水泥、木材必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品，未经有关部门允许不得采用。 

1）外墙材料：200厚加气混凝土砌块或陶粒混凝土砌块。

2）内墙材料：生产厂房：一般生产区采用轻钢龙骨硅酸盐钙板墙。

3）吊顶材料

①一般生产区：轻钢龙骨硅酸盐钙板吊顶。

②办公区：轻钢龙骨硅酸盐钙板吊顶。

4）地面材料

①生产区：环氧自流平地坪或PVC地坪。

②厂房内办公区：800×800地砖。

③卫生间、茶水间：防滑地砖地面。

2.2.6通风、空调

2.2.6.1工程范围

（1）工程范围

本次工程范围包括各车间的净化、空调、通风及防排烟系统。

2.2.6.2通风

——全室通风

动力站房、备品备件库、维修间、卫生间等采用轴流风机进行全室通风。

——防排烟

排烟系统：本项目生产厂房为丁类建筑。厂房内长度超过40米的疏散走道、建筑面积大于5000m2的地上房间均设置排烟系统。设置排烟系统的疏散走道排烟量按每平米60m³/h设计；设置排烟系统的地上房间排烟量按最大防烟分区每平米120 m³/h设计。风机采用离心风机箱。排烟风机入口风管上设排烟防火阀，排烟防火阀280℃关断。排烟防火阀与排烟风机联锁。

2.2.6.3空调

生产区域采用集中式全空气系统，选用可补充新风的组合式空调机组，保证每人每小时新风量大于30 m³，以改善工人工作环境。组合式空调机组由新、回风中效过滤段、表冷档水板段、电加热段、风机段、中效过滤段、出风段组成

空调净化的冷源为7~12℃冷冻水，由园区内的冷却塔提供。

2.2.7给水排水

2.2.7.1 园区给排水外部条件

本工程四周道路规划有完备的给排水管道，项目利用周边道路的市政给排水系统。

2.2.7.2给水

本项目水源来自园区市政给水管网。园区内拟设置消防水池及消防水泵房，供消防灭火使用。生活水水源取自园区市政给水管网。整个园区按600人考虑，生活用水标准：250L/人•d；浇洒、绿化用水标准：1.5L/ m2•d；

2.2.7.3消防系统

场区内设置消防给水系统，室内外总的消防水量为310m3，贮存在消防水池内。主要消防设施有：室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋灭火给水系统及手提式灭火器。

消防系统具体组成如下：

1、室内外消火栓给水系统

室外消火栓直接利用市政水压，采用低压供水系统。

室内消火栓采用临时高压供水系统，设置加压水泵及高位水箱满足十分钟消防水量及消防水压要求。水量及水压由设置在消防水泵房的消火栓给水泵（Q=60L/S,H=85m，N=90KW）+消防水池（有效容积V=800m³）保证。前期灭火用水及水压由设置在园区最高一栋建筑的消防水箱及增压稳压装置保证。

3、灭火器配置

各建筑除按规范要求设置室内消火栓系统及自动喷水灭火系统外，均按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008的要求，合理配置灭火器。根据不同的场所，设手提式磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、CO2灭火器及灭火器箱以及推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

2.2.7.4污废水排水系统

排水系统采用雨污分流制，雨水采用管道收集后排入城市雨水管网。

生活排水经化粪池处理后排至室外排水管网。

厨房含油废水经室外隔油池处理后排入室外排水管网。

高温废水：高温蒸汽冷凝水用管道收集后，送至废水处理站放流池内，与处理后达标的生产废水混合后，排至室外一般排水管网。

空调冷凝水：属于洁净排水，其水质优于或等同于雨水，直接接入雨水系统。

2.2.8天然气系统

1、概述

天然气由市政天然气管网供给。

2、系统组成和原理

系统由天然气调压柜、管道、阀门及附件等组成。市政天然气经调压柜减压后接至用户。市政天然气管道采用埋地敷设，室内天然气管道采用架空敷设。

3、测量及控制

天然气供气压力；

天然气供应流量；

有泄漏危险的地方设浓度检测，并与事故风机连锁；

在厂房管道入口处设紧急关断阀，当厂房内泄露浓度达到爆炸低限的25%时关闭阀门。

2.2.9电气

2.2.9.1工程范围

生产车间及电力照明设计；

辅助车间的电力、照明设计；

生活设施的电力及照明设计；

全厂区内电力外线的设计；

全厂的火灾自动报警及联动系统设计；

全厂通讯设计；

2.2.9.2 供电电源

1、用电负荷性质及负荷统计

本工程主要用电负荷为生产装配工艺设备用电、生产支持设备用电、生命安全及通讯设备用电、办公及技术支持用电、生产辅助用电等，用电负荷性质主要为二、三级。其中生命安全、消防用电、部分信息设备用电、应急照明等为二级负荷；其余用电设备均为三级负荷。

2、供电电源、电压及供、配电系统

1）供电电源及电压

根据本工程的用电负荷性质及负荷分布状况，从园区外110kV变电站引入4路10kV电源至园区内开闭所，由开闭所引出10kV电源经电缆放射式馈电给各终端变电站；拟在每个生产厂房内、生活区设10/0.4kV终端变电站；为满足消防等重要负荷用电的需要，由附近另一座终端变电站提供备用电源。 

本工程用电设备额定电压为220/380V。

低压供电电压为230/400V，中压供电电压为10kV。

2）供、配电系统

本工程10kV供配电系统为交流50Hz、三相三线系统，中性点接地型式由110kV变电站确定。

10kV电源运行方式为单母线分段运行，三用一备。本工程220/380V供配电系统的带电导体采用三相四线制，其接地型式为中性点固定接地的TN-S系统（L1、L2、L3、N、PE）。

为提高系统可靠性，生产相关的10/0.4kV变压器负载率按60~75%考虑，生活相关的10/0.4kV变压器负载率按70~85%考虑。

3、配电室的设置

根据具体用电负荷性质及负荷分布状况，在主厂房、动力站房、综合楼分别设置配电室。

4、保护、电气测量和电能计量装置的设置

1）继电保护

10kV供配电系统采用微机综合继电保护装置。

10kV电源进线开关柜设置过电流保护、电流速断保护，其动作时限应与上一级的保护时限相配合。10kV馈电开关柜馈电给变压器的回路，设置过电流保护、电流速断保护、零序保护、干式变压器超温报警或超高温跳闸保护。

干式变压器配置温度监视保护及风机自动降温装置。

变压器出线总开关均采用自动空气开关，一般设置过负荷保护、短路短延时保护及短路瞬时保护。低压配电系统的各配电回路均采用自动开关，一般设置过负荷保护及短路保护。

2）电气测量和电能计量

本厂电能计量采用高供高计。10kV电源进线柜设置0.2s级计量装置，10kV出线柜装设0.5级计量装置。

变压器出线总开关和各低压配电回路均按国家规范要求装设电气测量仪表（如电流表、电压表等）和用于内部计量的电能计量装置（如有功电度表、无功电度表或多功能电力仪表等）。

电能计量遵循以下原则：生产类厂房与宿舍楼等生活区域分开计量，功率在50kW及以上的动力用电动机单独设置计量装置，工艺设备按工序、工段计量，单台设备功率在100kW及以上的工艺设备应有计量装置。

3）变电站电力监控系统

为达到变电站管理智能化，本工程设置变电站电力监控系统，该系统实现以下功能：供电系统自动化，实现在线监视、测量和事故报警等；显示本工程供电系统主接线及其实时运行状态和运行参数负荷曲线；能自动记录线路的各种电力数据和供电系统的各种故障，并能打印各种报表。

各终端变电站作为监控分站，设监控系统机柜，内含本变电站监控屏、现场采集服务器、通讯管理机等，最后将系统集成在办公楼控制室内，各分站间形成环型拓扑结构。电力监控系统预留信号接口至全厂自控系统。

5、无功功率补偿

为了节约能源，提高本工程供配电系统的功率因数，0.4kV系统采用低压静电电容器集中补偿的无功功率自动补偿方式，补偿装置设置于各变配电站变压器的低压侧，补偿后变压器高压侧功率因数不小于0.9。

6、电气火灾监控系统

为预防和减少电气火灾的发生，本工程在变电站设置电气火灾监控系统。在低压配电柜馈电回路设剩余电流探测器；柜体设温度传感器。

7、过电压保护及接地装置

为防止大气过电压及操作过电压对变配电系统的损害，在10kV配电装置的母线上装设过电压保护装置作为对高压配电装置及配电变压器的保护。同时，在每台配变的低压侧装设一组电涌保护器以防止低压侧雷电反击过电压及浪涌对配变的损害。

供配电系统工作接地、保护接地、弱电系统的功能性接地以及建筑物的防雷接地采用共用基础接地装置；并利用各建筑基础钢筋作为接地装置，要求接地电阻小于等于1欧姆。

8、操作电源

10kV配电系统的操作电源采用直流220V，由带铅酸免维护蓄电池组的直流屏提供操作电源。

9、建筑物防雷保护

本工程各厂房、宿舍楼及食堂，均属第二类防雷建筑物，拟在建筑物屋顶明敷避雷带、屋面明敷避雷网做接闪器，利用建筑物金属体做分流引下线及接地装置，并利用地坪、楼板中的钢筋作为均压网，接地装置采用基础接地体，功能性接地与保护性接地共用接地装置，其接地电阻要求小于1Ω。

进入建筑物的各种金属管道、建筑物内部的各种金属构架、支架及管道应就近与接地装置连接。

10、供、配电线路及道路照明

厂区供配电线路采用沿电缆沟敷设或直埋方式供电。主要道路设置中杆单挑马路灯，杆高8m，光源采用高压钠灯；次要道路及景观道路设置街路灯，杆高4m，光源采用金卤灯。路灯照明采用光控及时间控制方式，线路错相接线，以保证三相基本平衡。

11、备用电源应急电源：在各地块综合楼或宿舍区设置自启动柴油发电机组作为所有二级负荷的备用电源。

2.2.9.3电力

1、电源、电压和配电系统

低压配电电源为50Hz、380/220V、三相四线制，接地系统为TN-S系统。

所有消防设备采用正常电源及备用电源双电源供电并在末端配电箱互投。

所有非消防电源均在变配电站内或总配电箱处设置切断装置，火灾时可按防火分区切断非消防电源。

2、配电设备、控制保护设备的选择

采用ZR-YJV-0.6/1kV型交联铜芯电力电缆配电。大功率用电设备由变电站低压配电屏采用电缆直接配电，小型用电设备通过插座装置配电。 

所有配电设备均由断路器对线路、用电设备进行短路及过载保护。电动机回路采用断路器、热继电器对线路、电动机进行短路及过载保护。插座回路设额定动作电流为30mA的漏电保护装置。远离配电装置的用电设备，设现场隔离电器，并根据使用环境的要求，采用IP44或IP65防护等级。

37kW及以上的电动机采用降压起动，启动方式可采用软启动或星-三角降压启动。

由室外引入的低压配电线路，在室内靠近进线点处设置隔离电器。为防止过电压，由室外引入电源的总配电箱内及为屋顶和室外用电设备配电的配电箱内设电涌保护器（SPD）。

消防配电回路仅设短路保护，过载保护作用于信号，不用于切断电路。消防用电设备配电箱箱面设明显消防标志。

3、导线的选择和线路的敷设：

室内电力干线采用ZR-YJV-0.6/1kV铜芯交联电力电缆配电，电力支干线采用ZR-YJV-0.6/1kV铜芯交联电力电缆，电力支线采用ZR-YJV-0.6/1kV铜芯交联电力电缆或ZR-BV-450/750V铜芯塑料绝缘电线，电缆适用于负荷较大的回路。

建筑内（除消防回路外）有电缆桥架处沿桥架敷设，出桥架穿镀锌钢管保护，有吊顶处在吊顶内、埋墙或沿线槽敷设，无吊顶处插座支线埋地、埋墙暗敷设，其余配电支线沿墙、柱或梁明敷设。

消防用电设备配电线路采用ZRNH-YJV-0.6/1kV阻燃耐火型铜芯交联电力电缆，或ZRNH-BV-450/750V阻燃耐火铜芯塑料绝缘电线穿镀锌焊接钢管敷设，消防配电回路全程穿镀锌焊接钢管保护，暗敷时，应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm，明敷时，钢管应刷防火涂料。管线及电缆桥架等有穿防分区的应作好相应的防火措施。 

配电线路按导线允许温升载流量选择，用允许电压损失及机械强度来校验。电缆桥架内敷设电缆考虑校正系数，两根并接的电缆考虑不平衡系数。

4、接地系统

低压配电系统的接地型式采用TN-S系统。各建筑均设置总等电位联结端子箱，将建筑物电气装置的各外露可导电部分与装置外导电部分作总等电位连接，如配电箱的接地母排、电缆桥架、金属支架等。设洗浴设备的淋浴间作局部等电位联结。

利用建筑物钢筋作为接地装置，设备的保护接地、工作接地、防静电接地与防雷接地共用接地装置，接地电阻不大于1Ω。

2.2.9.4照明

照明电源频率为交流50Hz，电压为380/220V，接地型式采用TN-S系统。

1、主要场所照度、光源及灯具的选择

所有荧光灯具均选用高效、节能、寿命长的T8（26mm）灯管和节能型电感镇流器及补偿电容，COSø≥0.9，显色指数≥80。金属卤素灯采用专用灯具触发器，带补偿电容，COSø≥0.9，显色指数≥70。室内照明的照度均匀度>0.7。各场所功率密度值负荷国家标准GB 50034-2013的规定。

2、配电设备选择

照明配电设备采用落地总照明配电箱与小型嵌墙式配电箱相结合的方式。

3、灯具布置及控制方式：

照明设计充分利用自然光，使自然光与人工照明有机结合。生产区灯具采用配电箱集中控制方式，其余区域采用跷板开关分散就地控制。

4、应急照明设置：

各建筑均设正常照明与应急照明。应急照明按防火分区设置应急配电箱。各建筑的主要出入口、走道与转弯处、楼梯间、疏散通道等处设应急疏散指示灯。变电站、消防值班室及水泵房等发生火灾时仍需正常工作的场所，其应急照明配置满足正常照明的照度值。

疏散照明均自带逆变电源，连续供电时间不小于90分钟。备用照明采用正常电源及备用电源双电源供电。

5、照明导线的选择和线路敷设：

照明干线、支干线、支线选择同电力。

照明线路沿电缆桥架或穿镀锌钢管保护，在吊顶内、金属壁板内及埋墙、埋楼板敷设。应急照明线路采用ZRNH-YJV-0.6/1kV阻燃耐火型铜芯交联电力电缆，或ZRNH-BV-450/750V阻燃耐火铜芯塑料绝缘电线，明敷时其保护管外壁涂防火涂料。

2.2.10安全设施及IT

按照规范及使用要求，设计内容为：火灾自动报警系统、安全技术防范系统、有线电视系统、广播系统、电话/数据系统、及等。

1、火灾自动报警系统

本工程为集中报警系统，对整个园区的火灾信号和消防设备进行监视及控制。系统包括：火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、火灾警报装置及消防通信、电梯运行监视控制系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统等。各子系统有机地集成在一起，构成一个完整的生命安全网络，各子系统主机均设于消防控制室（该房间为24小时专人值班）。

在主要建筑内设置联动型火灾报警控制器，并与消防控制室火警主机联网。在厂房、宿舍楼、食堂等主要建筑物内部，设置温感和烟感火灾报警装置，以确保安全。在各个报警区域，设置手动报警按钮以及声光报警装置。在消火栓箱内设置消火栓按钮。

消防控制室内设置联动控制台，其控制方式分为自动/手动控制、手动直接启动控制。通过联动控制台，可实现对消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、正压送风系统、防火卷帘、防火门、电梯运行、气体灭火、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及其他非消防电源。

在食堂厨房区域设置天然气泄露检测报警器。当有天然气泄漏时发出报警信号，同时关闭相关管道阀门，启动事故排风系统等，同时将泄漏报警信号送至消防控制室，以便采取相应紧急措施。

2、安全技术防范系统

本系统由安全管理系统和以下子系统组成：周界报警子系统、视频安防监控子系统、出入口控制子系统、电子巡查子系统、停车场管理子系统等。

安防监控中心设置为禁区，具有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通信手段，设有紧急报警装置并预留有与上一级接处警中心报警的通信接口。

在主要出入口、室外周界、电梯轿厢等设置监控摄像机；在主要入口设有出入口控制设备，可控制无关人员的出入；在室外周界围墙设置红外对射探测器；在室外重点部位等设置巡查点。

火灾发生时，视频监控系统将报警区域画面切换到主监视器，火灾所在分区的其他画面同时切换到副监视器；出入口控制系统将疏散通道上的门禁联动解锁，供人员紧急疏散；停车场管理系统将提示并禁止车辆驶入，抬起出、入口的自动挡车道栏杆，供车辆疏散。

宿舍、食堂等安防管线敷设到位，各厂房仅预留入户管道。

3、有线电视系统（CATV）

在宿舍、食堂就餐区设置CATV系统，为员工提供国内外信息和娱乐。

4、广播系统

广播系统为公共广播与消防广播系统合用，广播主机设在消防控制室内，由火灾报警主机引来应急广播自动播音信号线，正常时为全厂区域提供业务广播、背景音乐、作息信号等服务，火灾时由火灾报警主机强制开启并播放火灾报警信号，用于指挥、引导人们迅速撤离危险场所。

5、电话/数据系统

本工程的通信设施采用电信部门提供的用户远端模块局的方案，并安装光纤接入及铜缆接入等接入网设施，为用户提供宽带综合业务的通信能力。

各建筑根据其楼层平面布置与房间功能设置的不同，分别采用一个或多个分配线间。分配线间到各个信息插座的电缆长度不超过90米。消防控制室等除设内线电话外还设市内直拨电话。

此系统由当地通信运营商建设，建设方提供机房、路由等。宿舍、食堂等通信管线敷设到位，各厂房仅预留入户管道。

2.3项目工艺技术方案

本项目计划引进4家规模上智能制造企业，以确定的年产2500轴激光陀螺仪为参照。

2.3.1工艺流程及关键指标

主要原材料为微晶玻璃和低膨胀合金等。主要工艺流程包括：玻璃腔体加工、金属驱动器加工、腔体调谐老化、系统集成、电装和测试，项目各工序设有独立操作台，涉及用水工艺的均设有独立过滤器。

激光陀螺仪具体工艺流程如下：


[image: image2.emf]原材料采购 切割下料 铣磨两平面

钻中心孔并粗铣

腔体外形

腔体基面

光学加工

光阑的修正及抛

光

腔体检测及贴片

面加工余量测量

化学清洗及化学

抛光

腔体粗检

陀螺腔体精密机

械加工（钻毛细

孔等）

抽气口研磨抛光

贴片面的高精度

共面保角研磨、

抛光

水晶室片封口及

銦封电极面研

磨、抛光

光学腔体检测

陀螺其他

零部件检测

平面、球面

基片下料

球面基片成型 超光滑抛光 光学镀膜

陀螺老化 陀螺调腔 陀螺检漏 陀螺封接 化学清洗

陀螺合光 光电管装配 压电陶瓷装配 陀螺性能测试 包装存储

离子束镀膜机

调腔机

五轴加工中心

化学抛光机

研磨抛光机


1、玻璃腔体加工

环形激光器采用微晶玻璃制成谐振腔体，顺逆时针两路激光在腔体内运行，腔体的加工精度是保证产品精度的关键。具体加工过程如下：

（1）腔体切割成型

本项目先用切割机将微晶玻璃、石英玻璃原料按图纸尺寸切割成型，再用数控铣床等设备在玻璃块内加工出管道，形成腔体。

（2）研磨

形成腔体后为改善玻璃表面的粗糙度，使用滚圆机、平面磨床等设备研磨腔体表面（研磨时加纯水，基本无粉尘），进一步对腔体几何尺寸修正，使被加工件获得接近完工的几何形状，为抛光打下基础。

（3）化学抛光

腔体内管道表面要求达到足够的光洁度，但由于管道直径很小，不适合物理抛光，需要通过一些化学试剂进行表面处理。化学抛光主要利用盐酸、硝酸等对管道表面进行腐蚀，将表面的杂质和碎屑去除；将研磨后的腔体浸泡在调配好的化学药液池内2-3小时，最后在纯水池内用纯水冲洗干净。

（4）物理抛光

由于装配的要求，腔体表面必须保证足够的光洁度。将机械加工的腔体置于抛光机上，通过抛光沥青、抛光粉等磨料对腔体表面进行抛光处理。抛光过程中纯水通过导管引入到腔体抛光面进行冲洗，达到清洗腔体表面及抛光降温作用，最后放入超声波清洗机中清洗，物理抛光后通过光学仪器检测表面平整度是否达到设计要求。

（5）清洗

抛光完成后需要对玻璃元件进行溶剂清洗。要保证玻璃元件清洁无杂质，将汽油、乙醚、丙酮、乙醇等化学试剂在浸泡池内按比例调配好，将抛光完成的玻璃元件置入浸泡池内2-3小时，最后在纯水池内用纯水冲洗干净，为下一步玻璃腔体调谐老化打下基础；

2、腔体调谐老化。

（1）腔体调谐

从腔体外引入一束激光进入腔体，通过调节腔体四个角的反射镜位置，确保激光通过管道中心后回到出发点，构成闭合光路。反射镜通过分子引力与腔体牢固粘接。

（2）腔体老化

将调谐的腔体，置于排气台，抽出内部空气和杂气，然后注入一定比例的氦气和氖气。经过高温和长时间的气体交换，去除腔内杂气，保证腔内氦氖气体的纯度。

3、金属驱动器加工

金属驱动器主要用于控制激光腔体的光路长度，是补偿腔体热形变的关键部件。

（1）驱动器切割成型

本项目先用数控车床、铣床将低膨胀合金原料按图纸尺寸加工成初胚，然后用线切割机将初胚切割成图纸要求的形状，使驱动器成型。

（2）研磨

驱动器成型后再用磨床对外径进行精磨，研磨过程中需要加入研磨粉（碳化硅微粉）（研磨时加纯水，基本无粉尘），满足和腔体装配的尺寸要求，最后将研磨的元件放入超声波清洗机中清洗。

（3）清洗

由于装配的要求，驱动器表面必须保证足够的光洁度。因研磨过程中研磨粉（碳化硅微粉）含有有机物，加工后的金属件需浸泡在用汽油、乙醚、丙酮、乙醇等化学试剂按比例调配好的浸泡池内，最后在纯水池内用纯水冲洗干净，去除表面上残留的杂质。

（3）热处理

清洗干净的工件，放入退火炉中，经高温退火处理（电加热），去除加工过程中产生的结构应力，提高力学性能和耐腐蚀性能，稳定工件外形及尺寸，使工件达到更好的工作效果。

（4）压电器件集成

将无氧铜加工成阴极环和阳极管、测试合格的压电陶瓷片，用环氧树脂胶粘接在金属工件上，用铝棒压制成的封接帽进行封接，放入电烘炉中高温烘烤数小时，待环氧固化。然后通过焊锡，将压电陶瓷片、无氧铜、金属件连接构成完整压电驱动器。

（5）外协表面防腐处理

为了保证压电驱动器的长期稳定工作，需对表面进行防腐处理，此工序委托外单位厂外加工。

4、组装测试

（1）系统集成

用环氧树脂胶、双氰胺类固化剂、硅橡胶将光玻璃腔体、金属驱动器件进行粘接，构成腔体可控系统。通过棱镜将腔内顺逆时针光合成相干光束，并用光电器件将光束相干产生的拍频信息转换成电信号读出。读出的电信号可反馈给驱动器件来控制腔体，形成闭环系统。

（2）电装与测试

将激光器装入屏蔽盒（带集成电路）中，并用无铅焊锡膏将电线与盒中的PCB电路板焊接，盒盖通过环氧树脂和硅橡胶密封，封装成一个成品传感器。将成品置于高低温箱中进行性能测试和各种抗干扰测试，保证出厂产品合格。

2.3.2设备配置

2.3.2.1设备选型原则

本项目设备选型的原则是在满足生产大纲和生产工艺要求的基础上，具有较大的柔性和灵活的适应性，能满足目前产品生产和未来发展的需要，通过本项目建设形成批量生产能力。原则如下：

①引进关键设备注重其先进性、可靠性、经济性，选用性价比较高的设备，使产品的质量和技术性能得到可靠的保障，满足生产的需要。

②注意选用节能型设备，以达到节约能源的目的。

③根据产品对加工设备的要求，配置高精密度、高可靠性、高稳定性、性价比高且便于维修的生产工艺设备。

④对于动力设备选用、自行制造的工艺设备，注重采用节能产品，以达到节约能源的目的。

本项目使用的设备大部分为国产，在某些关键的特殊工序上采用了进口设备，以保证产品的性能。这种选择即保证了投资的节约，又兼顾了产品性能，是仔细论证了产品的性能要求和投资要求的结果，是项目建设的合理选择。

2.3.2.2主要设备仪器配置

本项目设备、仪器清单如下：

表2-2  工艺设备清单

	序号
	工艺段
	设备名称
	厂家
	型号
	数量
（台/组）

	1
	加工设备
	两轴精密研磨机
	锡斌
	JP40
	1

	2
	
	三轴气压精密研抛机
	锡斌
	QJP30
	2

	3
	
	两轴手修磨抛机
	锡斌
	JP30
	6

	4
	
	平面铣磨机
	锡斌
	SXM350A
	1

	5
	
	D1200环抛机
	锡斌
	LP12B
	4

	6
	
	D800环抛机
	锡斌
	LP08B
	16

	7
	
	四轴气压精密研抛机
	利生
	QJP25
	8

	8
	
	双面抛光机
	桑泰
	DS 400
	4

	9
	
	光学镀膜机
	国泰
	ZZS
	1

	10
	
	金刚石单线切割
	晶玉
	XQ
	1

	11
	
	数控车床
	沈机
	CAK
	1

	12
	
	普通车床
	沈机
	CA
	1

	13
	关键设备
	五轴精密光学加工中心
	德玛吉
	DMU
	10

	14
	
	三轴精雕机
	徳玛吉
	CMX
	4

	15
	
	离子束抛光机
	莱宝
	IBS
	2

	16
	专用设备
	电极封装设备
	自研
	TL-PPA-01
	8

	17
	
	吸气激活设备
	自研
	TL-PGA-01
	4

	18
	
	集成电路平台
	自研
	TL-PE-90STA
	2


2.4项目定员及工作制度

项目建设完成后预计员工总数约为600人，年工作日300d，生产班次为四班两运转，单班12小时。

2.5 项目用能情况

2.5.1 项目用能种类

根据项目有关资料，本评估小组分析，项目投入使用后，消耗的能源种类为电力、天然气、新鲜水。
2.5.2 项目主要能耗工艺和设备

1、主要用能系统与设备的初步选择

根据本项目内容及特点，项目主要用能系统有采暖空调系统、照明系统、生产设备、管道天然气使用等。

（1）采暖空调系统与设备的初步选择

根据业主提供资料，项目涉及空调用房主要为配套用房。

项目主要以采用舒适性分体式空调为主。

（2）照明系统与设备的初步选择

可研报告提出，本工程设有正常照明、应急照明等照明线路。照明照度按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）取高、中档值。

对于照明灯具的选择，规划设计未给出方案，本评估报告建议住宅室内照明采用紧凑型荧光灯，生活配套设施用房、物业室内照明推荐采用细管径直管形荧光灯，路灯及景观照明采用LED灯。

（3）供气系统与设备的初步选择

管道天然气主要供员工生活用气使用，由市政管网提供压力P≤0.005Mpa的低压天然气。

天然气用量：住宅餐饮天然气使用量按设计人数人均年用量2700MJ/人.年计。

2、项目的主要用能设备

项目的主要用能设备见表2.3-1：

表2.4  主要用能设备表

	序号
	设备名称
	设备型号/参数
	设备功率(kW)
	设备

台数
	能效

等级
	备注

	一
	建筑及公用设备
	
	
	
	
	

	1
	灯具、镇流器
	T5、LED、电感镇流器
	
	
	1级
	

	2
	分体式空调
	KFR-35GW
	制冷0.972/制热1.846
	
	1级
	

	3
	变压器
	SCB11-1000
	空载1.547/负载8.126
	4
	
	

	4
	燃气灶具
	双头
	
	50
	
	热效率≥65%

	5
	通信信息设备
	
	2
	4
	
	

	6
	有线电视系统
	
	2.5
	4
	
	

	7
	视频监控设备
	
	4
	4
	
	

	8
	火灾报警系统
	
	3
	4
	
	

	二
	生产设备
	
	
	
	
	

	1
	两轴精密研磨机
	锡斌JP40
	1.2
	1
	
	

	2
	三轴气压精密研抛机
	锡斌QJP30
	3.8
	2
	
	

	3
	两轴手修磨抛机
	锡斌JP30
	2.6
	6
	
	

	4
	平面铣磨机
	锡斌SXM350A
	8.95
	1
	
	

	5
	D1200环抛机
	锡斌SJ360x36B
	1.6
	4
	
	

	6
	D800环抛机
	锡斌LP08B
	1.2
	16
	
	

	7
	四轴气压精密研抛机
	利生QJP25
	5
	8
	
	

	8
	双面抛光机
	桑泰DS400
	55
	4
	
	

	9
	光学镀膜机
	国泰ZZS
	7.5
	1
	
	

	10
	金刚石单线切割
	晶玉XQ
	3.5
	1
	
	

	11
	数控车床
	沈机CAK
	11
	1
	
	

	12
	普通车床
	沈机CA
	7.5
	1
	
	

	13
	五轴精密光学加工中心
	德玛吉DMU
	3.6
	10
	
	

	14
	三轴精雕机
	徳玛吉CMX
	3.6
	4
	
	

	15
	离子束抛光机
	莱宝IBF
	5.8
	2
	
	

	16
	电极封装设备
	TL-PPA-01
	1.5
	8
	
	

	17
	吸气激活设备
	TL-PGA-01
	1.9
	4
	
	

	18
	集成电路平台
	TL-PE-90STA
	3.2
	2
	
	


2.5.3 项目能源消费量
本项目主要能源消耗种类为电力、天然气、新鲜水。

电力：空调系统、照明系统、空调系统、生产设备，及其他电器设备等用电。

水：生活、道路浇洒、绿化等用水。

天然气：生活用气。

依据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），经评估分析本项目为新建项目，项目的能源消费量等于该项目的综合能耗。经估算，该项目采取建议的节能措施后年综合能耗为2923.42tce。

该项目采取建议的节能措施后能耗情况及能源消耗结构见表2.3-2：

表2.3-2  项目综合消耗能结构表

	能源种类
	年消耗量
	折标系数
	折标准煤（tce）
	百分比

	电力
	2325.46万kWh
	0.1229kgce/kWh
	2857.99
	97.76%

	新鲜水
	8.48万m³
	0.0857kgce/m³
	7.27
	0.25%

	天然气
	4.79万m³
	1.2143kgce/m³
	58.16
	1.99%

	合计
	
	
	2923.42
	100.00%


2.6 项目所在地能源供应及消费情况

2.6.1 项目所在地自然资源、经济社会条件

1、项目区自然条件

（1）地理位置

遂宁高新区于2019年3月正式成立，是遂宁中心城区经济发展极核区的重要组成部分，采取“一区多园”建设模式，由直管区（原中国西部现代物流港、安居空港产业园）、船山园区、金桥园区、安居园区、遂宁创新园区共同组成，总规划面积535平方公里，其中直管区面积150平方公里。

遂宁高新区以“国际物流港、高新智造园、蔓藤生态城”为目标愿景，大力实施五高三新三区“533”发展战略，即“以高起点规划、高标准建设、高技术产业、高水平治理、高素质队伍为路径，以新理念、新机制、新动能为引领，加快建设成为高质量发展的引领区、联动成渝的示范区、创新创业的集聚区”。园区享有成渝发展主轴“轴心”独特区位优势，规划生成“一城、两区、三山、四谷”的空间格局、“4+2+2”的产业格局、“四横四纵”的交通格局、“1236”的生态格局和“一轴十景多点”的景观格局。园区先进电子信息制造业、先进材料制造业等高技术产业发展迅速，中国电子、上达电子、中烟宽窄、中科钢研、华瓷科技等重大项目逐步建成运营，预计年产值将达到500亿元以上，目前已荣获全国首批国家示范物流园区等7张国家级名片和四川省电子商务示范基地等5个省级品牌。2020年，遂宁高新区将大力实施“项目提速年”“营商环境提升年”，加速融入成渝地区双城经济圈建设，唱响“中国第四极、双城联动区”时代强音。

本项目位于遂宁市高新技术产业园区，项目建设内容涉及区域周边1.5km无危险品生产企业及仓库，符合安全防护要求，此外项目地块无断层等不良地貌类型，符合环保、水保、防洪要求，项目区基础设施配套完善。

（2）地形地貌

拟建场地位于遂宁市高新技术产业园区，项目所在地属浅丘陵地貌，用地以浅丘为主，根据勘探和区域地质资料分析，本项目区未发现有断裂和隐覆断裂存在。

（3）地层构成及特征

拟建场地勘探深度范围内的地层主要由第四系填土层（Q4ml）、第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）、侏罗系上统遂宁组（J3）组成，分别为杂填土、粘土、残积土和泥岩。岩体较完整，属软质岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。各地层的分布及特征由上至下描述如下：

①杂填土：棕褐色、杂色，由粘性土、泥岩块（屑）等组成，松散状，湿，层厚0.3-7.7米，分布于场地地表。

②粘土：棕褐色、黄褐色，含铁锰质氧化物，夹少量钙质结核，偶夹灰白色条带高岭土，切面稍具光泽，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，局部夹薄层或团块状粉质粘土，可塑状，层厚约1.5-10.7米。其层顶板埋深于地表下3.2-7.7米（对应标高313.66-324.05米），其标准贯入试验击数平均为7.1击。

③残积土：棕色，棕红色，稍密状，由泥岩碎屑（颗粒）及粘土组成，局部可见原岩层理，层厚约1.3-2.3米。其层顶板埋深于地表下6.3-15.9米（对应标高309.67-319.99米），其标准贯入试验击数平均为10.2击。

④泥岩：系侏罗系棕红色泥岩，泥质结构，层状构造，以粘土矿物为主，夹有少量粉砂质。具遇水软化，曝晒开裂之特点。其层顶板埋深于地表下0.0-17.5米（对应标高307.67-332.17米），根据风化程度，分为强风化、中风化2个亚层，是场区主要的地基土层。

④强风化泥岩：风化裂隙很发育，表层多风化为土状，岩芯破碎，多为薄饼及碎块状，间断分布较完整岩层，层厚约0.5-3.0米，向下渐变为中风化。

④中风化泥岩：泥质结构，层状构造，钙泥质胶结，具水平或斜交层理，该层顶部3.0米上下岩体多呈薄饼-短柱状，向下岩体较完整，但隐蔽裂隙较发育，各结构岩石强度差异较大，岩芯呈柱状，柱长一般为5-30cm，最长约45cm，夹泥质砂岩互层，偶夹方解石团块，局部可见溶蚀孔洞。下伏基岩层位稳定，产状平缓，构造简单，完整性良好。

拟建场地在区域地质构造上位于四川拗陷盆地中央丘陵地带，场区地质构造简单，场地及附近区域无影响场地稳定及建筑安全的不良地质情况(如断裂、隐覆断裂等)，区域场内上覆地层为细、粗粒二元结构的河流冲洪积土层，各土层层位分布、厚度、填充物多寡及密度变化较大，场内下伏基岩（泥岩）构造简单。完整性良好，根据本地区已有建筑经验，可判定该基岩层为良好的基础持力层，场地稳定性良好，适宜建筑。

（4）地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》GB 18306-2015资料，建设场地地震基本烈度为VI度，基本加速度值为0.05g，地震分组为第一组。按照《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008规定，拟定本项目地震设防类别为标准设防类。

（5）气象与气候条件

遂宁市河东新区地处川中地区，属于亚热带湿润季风气候，属夏热冬冷地区。夏季气温较高、湿度大、风速小、潮湿闷热；冬季气温低、湿度大、照率低，阴冷潮湿。气象参数如表所示：

表2.4-1  遂宁市经开区市气象参数

	年平均温度
	16.7℃
	最冷月平均温度
	5.5℃

	极端最低温度
	-6.1℃
	最热月平均温度
	25.6℃

	极端最高温度
	37.4℃
	冬季平均相对湿度
	81%

	夏季平均相对湿度
	83%
	全年日照率
	28%

	冬季日照率
	14%
	冬、夏季主导风向
	NNE

	主导风向频率
	33%
	夏季平均风速
	1.2米／秒


（6）植被与土壤条件

项目区原生植被以亚热带常绿针、阔叶林为主，植被类型为乔灌混交林，原来多为灌木及杂草所覆盖，植被茂盛，主要植物物种有柏树、桤木、构树等乔木以及黄荆等灌木为主，项目区目前覆盖有零星的次生植被，林草覆盖率为23.69%。

项目区土壤类型主要是紫色土，土层厚一般小于40cm。质地一般为砂壤土至轻粘土，粒状或块状结构，碳酸盐反应以中速、强度为主，PH值8.2～8.5，属微碱性土。据土壤剖面B层土化验，紫色土有机质含量0.74～1.4%，以马桑植被下有机质含量为高，含氮量0.076～0.097%，速效磷含量0.5～1.5PPM，速效钾含量121～156PPM。
（7）不良地质现象

经地面调查，拟建场区内没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。根据相邻工程钻探资料，钻探深度范围内没有发现软弱夹层、地下采空区、地下硐室等。根据区域地质资料，场区内没有断裂构造通过。

2、社会经济概括

经省统计局审定，2019年，遂宁市实现地区生产总值（GDP）1345.73亿元，同比增长8.1%，高出全国平均水平2个百分点，高出全省平均水平0.6个百分点，增速位居全省第二位。其中，第一产业增加值185.21亿元，增长2.7%；第二产业增加值615.29亿元，增长8.7%；第三产业增加值545.23亿元，增长9.8%。

3、建筑施工条件

本项目位于遂宁市高新技术产业园区，通过园区前期基础设施的建设，目前本项目建设区域基础设施基本完善，周边水、电、天然气、通讯等接入方便，容量完全能满足本项目建设需要。

本项目所需的各种建筑材料市场供应充足，完全能满足本项目需求。

2.6.2项目所在地能源供应和项目消耗情况

1、四川省能源供应条件及消耗情况

四川地处中国西部，是西南、西北和中部地区的重要结合部，是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚南亚东南亚的重要交汇点和交通走廊。幅员面积48.5万平方公里，居中国第5位，辖21个市（州），181个县（市、区），是我们国家的资源大省、人口大省、经济大省。

四川省能源资源很丰富，主要以水能、煤炭和天然气为主，煤炭资源约占23.5%，天然气及石油资源约占1.5%，水能资源约占75%。

全省水能资源理论蕴藏量达1.43亿千瓦，占全国的21.2%，仅次于西藏。其中；技术可开发量1.03亿千瓦，占全国的27.2%：经济可开发量7611.2万千瓦，占全国的31.9%，均居全国首位，是中国最大的水电开发和西电东送基地。水能资源集中分布于川西南山地的大渡河、金沙江、雅砻江三大水系，约占全省水能资源蕴藏量的2/3，也是全国最大的水电“富矿区”，其技术开发量占理论蕴藏量的79.2%，占全省技术开发量的80%。雅砻江上的二滩水电站总装机容量达330万千瓦。

保有煤炭资源量122.7亿吨，主要分布在川南，种类比较齐全，有无烟煤、贫煤、瘦煤、烟煤，褐煤，泥炭。油、气资源以天然气为主。石油资源储量很小，盆地累计探明新增地质储量6796万吨。天然气资源十分丰富，是国内主要的含油气盆地之一，已发现天然气资源储量达7万多亿m³，约占全国天然气资源总量的19%。生物能源也比较丰富，每年有可开发利用的人畜粪便3148.53万吨，薪柴1189.03万吨，秸秆4212.24万吨，沼气约10亿m³。

2、遂宁市能源供应条件及消耗情况

遂宁市市政资源较好，城市水源为渠河、涪江。渠河作为城西主要的供水水源；城东以涪江作为主要供水水源。涪江遂宁河段丰、平水期水量丰沛，水质状况较好，能达到国家地面水Ⅲ类水质标准；枯水期径流相对较小，基本能达到Ⅲ类水质标准

根据《遂宁市城区供水专项规划（2012-2020年）》文本的规划目标：遂宁市截至2015年供水规模应达到44.9万吨，供水普及率应达到85%，供水水质符合国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定。其中市城区到2015年供水规模达到34.8万m³/d，供水普及率达到95%。

根据《遂宁市城市总体规划（2013-2030年）》文件：供电主要依靠国家电网。遂宁电压等级采用500千伏、220千伏、110千伏、10千伏和380伏/220伏。

规划扩建现状500千伏西宁变电站及其配套工程，远期容量为2×750+2×1000兆瓦。规划新灵泉、米家坡和安居220kV变电站及期配套工程，扩建现状双堰和清河220kV变电站，总变电容量为2940MVA。根据城市区域发展需要，规划新建18座110kV变电站及期配套工程，至2030年，中心城区110kV变电站达到24座，总变电容量达3029MVA。

遂宁安居磨溪气田天然气已探明储量约为4000亿m³，远景储量为8000亿m³，是四川探明的三大气田之一。全区天然气储量居全省第二。遂宁市有丰富的天然气资源作为城市建设和发展的能源保证。遂宁市安居区现有规模至10万Nm³/d城市配气站，储气量达到4.0万Nm³。

由此可见，该项目基础条件好，有利于该项目建设。

3、项目用能情况

（1）项目供电来源及年耗电能情况

本工程各地块工作电源由由城市10kV电力线供电，经城市电力走廊敷设至园区内，在地下室设置高低压配电房，供电能够满足项目建设。

项目年总耗电2325.46万kW.h，不会对该地区电力消费造成较大影响。

（2）项目供水来源及年耗水量情况

该工程生活用水及消防补充水由市政给水管道提供，在市政给水干管道上分别接2根DN200的引入管，接点位置供水标高按0.4Mpa设计。

项目水年总耗量8.48万吨。项目建设所用水对该地区水能源消费的影响较小。

（3）项目供气来源及年耗天然气量情况

项目区用气由市政道路已建成道路天然气管道引入，供气能够满足生活需要。

项目用气年总耗量为4.79万m³。项目建设所用天然气对该地区气能源消费的影响较小。

项目建设方案节能评估
3.1 法律、法规、产业政策符合性评估

本项目为智能制造产业园建设项目，项目建成后拟引进4家规模上智能制造企业入驻。本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版中的智能设备制造”，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2019年修正本）中相关规定项目属于鼓励类。

3.2项目选址、总平面布置节能评估

3.2.1 项目选址节能评估

拟建项目位于遂宁遂宁高新技术产业园。
本项目所在地交通便利，电力、新鲜水、天然气等能源供应基础设施齐备，可以满足本项目能源消耗的需求。

项目选址合理，交通区位优势明显，可节省能源在传输过程中的能源损耗。本项目所在地可以提供项目所需的能源品种和数量，能够满足项目的能源需求，符合建筑节能要求。
3.2.2 项目总平面布置节能

厂区总平面布置已经考虑了如下要求： 

（1）适应城市规划及当地主管部门的技术条件要求；

（2）满足生产要求，工艺流程合理；

（3）功能分区合理明确；

（4）适应园区内外运输，线路短捷顺直；

（5）重视节约用地，布置紧凑合理。
满足建筑平面节能对总平面布置的要求。
3.2 节能措施

3.2.1 总图节能

根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体布局和单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高、选用节能型建筑材料、保证建筑外维护结构的保温隔热等热工特性及对建筑周围环境进行绿化设计，设计利于施工和维护，全面应用节能技术措施，最大限度减少建筑物能耗量，获得理想的节能效果。
同样形状的建筑物，南北朝向比东西朝向的冷负荷小，因此建筑物应尽量采用南北向。如对一个长宽比为4:1的建筑物， 经测试表明：东西向比南北向的冷负荷约增加70%。在建筑物内布置空调房间时，尽量避免布置在东西朝向的房间及东西墙上有窗户的房间以及平屋顶的顶层房间。
依靠自然通风降温的建筑，空间布局应比较开敞，开较大的窗口以利用自然通风。而设有空调系统的建筑，其空间布局紧凑，尽量减少建筑物外表面积和窗洞面积，减少空调负荷。
3.2.2 建筑节能

本项目按一类工业建筑进行节能设计，改善建筑的保温隔热性能可以直接有效地减少建筑物的冷热负荷。据有关资料介绍，围护结构的传热系数每增大1W/㎡·K。在其他工况不变条件下，空调系统设计计算负荷增加近30%。所以改善建筑外围护结构的保温性能是建筑设计上的首要节能措施。

1、控制门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外维护结构面积的30%，其能耗约占建筑总能耗的2/3，其中传热损失为1/3。所以门窗是外维护结构节能的重点。提高门窗的气密性：有资料表明，房间换气次数由0.8h—1降到 0.5h—1。建筑物的耗冷可降低8%左右，因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。

2、尽量使用新型保温节能门窗：采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（断热桥铝合金门窗）可大大提高热工性能。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。

3、合理控制窗墙比：窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于空调建筑节能，应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面积。

4、绿化对节能建筑的影响

绿化对气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气温，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减轻城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。本项目外围绿化的设置，能够在建筑节能方面起到很好的作用。

5、项目尚处于方案设计中，尚未明确有关的节能建材，本报告根据有关规范的要求提出以下的节能措施：

对建筑外围结构和建筑材料进行节能设计，采用新材料、新工艺，提高建筑物维护结构的热工性能。新型墙体材料节能、节土、利废的效果十分显著。采用多孔砖、混凝土砌块等新型墙体材料，生产平均能耗每万块为0.7tce，比实心黏土砖每万块为1.32tce约低47%；建造达到《民用建筑节能设计标准》的建筑，可使每㎡建筑采暖能耗从31.5kgce降低到15.8~22kgce，节能率达30%~50%。

遂宁市属于夏热冬冷气候分区，目前主要采用页岩多孔砖，也是目前禁止使用的粘土砖的过渡材料，它具有较高的强度、抗腐蚀性、耐久性能。并有表现密度小、保温性能好等特点。主要用于一般工业及民用建筑的承重和非承重墙。填充墙拟采用页岩空心砌块或其它轻质隔墙，减轻建筑总重，节约能耗。

平层面类型（自上而下）：细石混凝土（内配筋）+挤塑聚苯板+水泥砂浆+水泥炉渣+钢筋混凝土+水泥砂浆。

外墙类型（由外至内）：水泥砂浆+中空玻化微珠保温浆料+页岩多孔砖+石灰石膏砂浆。

普通层间楼板类型：水泥砂浆+钢筋混凝土+挤塑聚苯板+水泥砂浆。

分户墙（楼梯间隔墙、外走廊隔墙）类型：水泥砂浆+页岩多孔砖+水泥砂浆。

3.2.3 电气节能

变电所采用集中电容补偿，所有气体放电灯均选用自带电容器型，分散补偿与集中补偿相结合，以降低线路中的无功损耗。

照明光源采用低能耗、高光效光源。照明灯具采用直接或半间接式高效灯具，采用易维护清洁和更换光源的灯具。采用节能型电子镇流器。

控制“长明灯”，走道等处一般照明采用声控自熄开关控制，车库及设备用房采用节能型LED灯，分别采用分组集中控制和就地跷板开关控制。应急照明采用节能型LED灯。主照明电源线路尽量做到三相负荷平衡。减少配电线路中的电能损耗，各线路经尽量做到最短。

1、采用低压无功补偿，补偿后功率因数至0.92。无功补偿采用以下两方法。

（1）变电所低压侧采用集中无功补偿。

（2）对于低功率因数的设备（如荧光灯等）采用就地无功补偿。

2、严格按照明设计标准中各类场所照度值要求计算照明灯具用量，使照明功率密度符合照明设计标准规定。

3、照明光源采用高效气体放电光源，在无特殊要求的场所尽量采用T5直管形三基色荧光灯、紧凑型节能荧光灯、金属卤化物灯照明，并配置高效节能电子镇流器。

4、疏散指示灯采用低功耗LED光源，室外环境照明选用太阳能绿色照明灯具。

5、设置智能灯系统，照明控制根据功能要求采用分组、分区、动静控制、时间控制、光敏调节照度或开关等方式。

6、供配电系统节能措施

降低供配电系统的线损及配电损失，最大限度地减少无功功率，提高电能的利用率，是当前建筑电气节能的重点。通过减少线路损耗、提高功率因数、平衡三相负荷、抑制谐波等技术措施，可实现节电10％～20％，而且安全可靠，绿色环保，可以有效改善用电环境，净化电路，延长用电设备的使用寿命。
3.2.4 通风节能

自然通风是一项古老的技术，与复杂、耗能的空调技术相比，自然通风是能够适应气候的一项廉价而成熟的技术措施，与空调系统相比，其可以在降低能源消耗的同时为室内引入新风，有利于人体生理和心理健康。

通常认为自然通风具有三大主要作用：①提供新鲜空气；②生理降温；③释放建筑结构中蓄存的热量。自然通风作为被动式降温方法，有助于减少建筑的空调能耗，容易保证充足的新鲜空气，因而具有节能、改善室内热舒适性和提高室内空气品质的优点。同时，自然通风还具有满足人们对亲近自然的心理要求，符合健康、舒适、生态的人居环境的发展方向。所以在节约能源、保证室内空气品质的要求下，自然通风这项古老的技术重新受到人们的重视。

1、利用风压的自然通风

当风吹向建筑物时，空气的直线运动受到阻碍而围绕着建筑向上方及两侧偏转，迎风侧的气压就高于大气压力形成正压区，而背风侧的气压则降低形成负压区，使整个建筑产生了压力差。压力差的大小与建筑形式、建筑与风的夹角以及周围建筑布局等因素相关。当风垂直吹向建筑正面时，迎风面的中心处正压最大，在屋角及屋脊处负压最大。

2、用热压的自然通风

热压通风即通常所说的烟囱效应，其原理为室内外温度不一，二者的空气密度存在差异，室内外的垂直压力梯度也相应有所不同，此时，若在开口下方再开一小口，则室外的空气就从此下方开口进入，而室内空气就从上方开口排出，从而形成“热压通风”。当室内外空气温差越大，则热压作用越强，在室内外温差形同和进气、排气口面积相同的情况下，如果上下开口之间的高差越大，热压越大。

热压通风经常需要借助于建筑物的中庭、阳光间和烟囱等装置的作用，采用被动式热压自然通风装置，利用太阳能形成被动式热压自然通风。

本项目在节约能源、保证室内空气品质的要求下，采用以下措施保证自然通风：

（1）充分利用“狭管效应”进行通风组织。

（2）应考虑总平面设计根据地区风场与进行建筑单体的自然通风设计。建筑转角及相交部分，易开放通透，以免形成通风的计。建筑转角及相交部分，易开放通透，以免形成通风的“死角”。

（3）外窗的可开启面积过小会严重影响建筑室内的自然通风效果。尽量选用平开窗代替推拉窗，以增加通风面积，并可利用窗户开启角度进行导风。

（4）当采用内走廊装置时，可采用单侧通风和设置通风时的方式。

（5）当采用单侧走廊设置时，可采用单侧通风和设置通风进的方式。

（6）所有空调设备均选用高效节能产品，冷源设备的性能系数和综合部分负荷性能系数、风机的单位风量耗功率、冷热水系统的输送能效比等参数满足《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的相关要求。

（7）全空气空调系统过渡季节和冬季可加大新风比，利用室外低焓值的新风消除室内余热。

（8）设置空调自动控制系统，以满足空调负荷变化时系统调节的需求和节约能耗。

（9）空调风管、空调水管均应按现行民用建筑节能设计规范的要求选择相应保温材料及厚度以减少冷热损失。

3.2.5 暖通节能

冷热源设备、分体式空调机组等运转设备均设隔振设施，与管道间采用柔性连接。吊装式空调、通风设备采用隔振吊架。

空调设备采用低噪声设备，噪声较大的设备均由设备机房隔离，机房墙面作吸声处理，并在系统上设置消声器。机房门采用防火隔声门。

风管、水管穿越噪声较大的房间时，设置柔性接头及隔声措施。

1、室内空调温度的控制应严格按照《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度标准的通知》中的要求，夏季室内空调温度设置不得低于26 ℃，冬季室内空调温度设置不得高于20 ℃。

2、建议尽量采用自然通风，不仅节能，还能改善室内热舒适性和提高室内空气品质。

3、在空调设计时合理的选择室内设计温度和湿度，避免夏季盲目低温和冬季采用过高温度；住宅区选用分体式空调，选用的分体空调推荐使用不低于国家二级能效标准的节能产品。

4、合理进行风管系统设计，降低管路阻力，从而降低设备功率。平时使用的机械通风系统的单位风量耗功率应小于0.32。

5、全空气系统过渡季节采用控制新风比方式运行，充分利用室外空气自然冷源。

6、空调、通风设备应选用节能高效型设备，空调应满足《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB12021.3-2010）要求能效值达到2级及以上标准。

7、建筑围护结构的传热系数均满足节能规范的相关要求，并作为本专业设计的依据。

8、项目设计应当考虑分体式空调安装位置，在设计施工中必须符合以下几点：

（1）能畅通地向室外排放空气和自室外吸入空气。

（2）在排放空气与吸入空气之间不会发生气流短路。

（3）可方便地对室外机的换热器进行清扫。

（4）对周围环境不造成热污染和噪声污染。

（5）支架稳固，不存在安全隐患。

3.2.6 节水措施

1、给水充分利用市政压力，并根据市政压力及减压阀合理分区。

2、选用节水型卫生洁具及配水件。

3、卫生洁具选用节水、静音型，大便器应采用3L/6L两档冲洗水量可选的坐便器。

4、绿化用水设置单独用水计量装置。

5、在给水、总入口处均设水表。采取防渗漏措施，杜绝水量流失。公共卫生间小便器采用光控自动冲洗阀。卫生洁具、水龙头，均采用节水型产品。水池、水箱设溢流报警水位，防止水资源长期溢流。

6、卫生洁具按照《节水型生活用水器具》（CJ 164-2014）的要求，选用冲洗水量小于6L的坐式大便器，最大流量小于0.15L/S的节水型水嘴，冲洗水量小于4.5L的小便器，最大流量小于0.15L/S的淋浴器，公共卫生间洗手池选用红外自动感应阀，以节约用水。

7、给水系统采用市政管网压力供水和变频调节恒压供水的方式，以保证用水压力稳定、合理、节能。

8、冷水管均采用节能的化学管材。及光电控制以节约用水。

9、采用计量收费。

10、给水系统采用竖向分区方式控制最不利处用水器具处的水压不超过0.35MPa。

11、选择耐旱草种和树种，以减少浇水次数，绿化浇灌采用先进的节水浇灌技术。

12、建筑屋顶雨水设有集中收集系统，并设置降雨初期弃流装置。在设有雨水收集的屋顶不得采用污染雨水水质的防水材料。建设雨水利用系统设立雨水贮水池，经沉淀过滤后全部回用，以节约宝贵的水资源。

13、室外绿地与土壤之间设贮水层、透水层，以减缓雨水地表径流的速度，增加土壤的相对含水量，减少绿化的人工浇灌用水。

14、雨水利用

屋面雨水设计为重力流内排水，建设小型蓄水设施收集屋面雨水汇入集水池，用水泵抽出集水池中的雨水后用于浇洒绿地和道路用水；道路雨水尽量流向绿地和渗水砖，雨水深入地下涵养水源。

室外一般场地雨水：修建室外雨水沟，通过雨水口收集雨水汇入集水池，采用水泵抽起集水池中的雨水，用于项目绿化道路浇洒用水，采用雨水沟加排水管（井）结合的排水方式，分多处就近排入市政雨水管道。所有室外给排水管线的施工，首先应核实城市各接入井的位置及管道的标高后，方可进行施工。修建集水井使得收集的雨水能够循环利用，起到节约用水的作用。

3.3 主要耗能设备节能评估

3.3.1 用电设备

1、生产设备

①设计在各生产系统均采用机械化程度高的设备。部分关键设备拟从国外相关设备厂引进；其余设备选用国内先进设备。

②本项目将严格执行《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录 （第一批）》（工节［2009］第67号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第二批）（工节〔2012〕第14号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第三批）（工节〔2014〕第16号）、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录公告》（第四批）（工节2016年2月26号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第9号）等国家明令淘汰的设备、产品目录。

2、电动机

本项目电动设备采用三相同步电机，符合《三相异步电动机经济运行》（GB/T12497-2006）经济运行要求。

本项目低压电机采用节能型的Y3系列三相异步电机，运行时间3000h、负载率大于60%，电动机额定输出功率和75%额定输出功率的效率均为《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613-2012）中表1中1级的规定。

3、风机系统

本项目风机机组电能利用率不低于《风机机组与管网系统节能监测方法》（GB/T15913-2009）中规定数值：

电动机容量在11-45kW为50%；

电动机容量在45kW及以上为60%；

电动机负载率不低于40%。

通风机效率符合《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）中2级以上节能评价值要求。

4、照明系统

项目完成后，生产场所、办公生活需要照明。应根据使用场所和周围环境对照明的要求及不同光源的特点，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显色性好的光源及配光合理、安全高效的灯具。合理选择照明设备控制方式，加强照明设备运行管理。按照绿色照明的要求，照明系统（除特殊需要外）的灯具均采用节能灯，以降低电力消耗。

生产厂房，昼间充分利用自然光照明。

项目中的照明系统根据不同场所要求选择不同光源与灯具，原料仓库、生产车间等建筑的照明，采用节能灯具和路灯光敏控制系统。

照明系统按照《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-1998）、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）中的相应要求设计。

生产、办公部门设计照度如下：

表3-1  项目生产、办公部门设计照度表

	功能间
	灯具类型
	照明面积（只）
	照度标准Lx
	显色指数
	功率密度W/m2

	办公室
	节能灯
	431
	300
	80
	7

	生产区
	金卤灯
	4000
	500
	60
	15


5、空调

本工程采用集中冷暖空调。各普通空调房间的室内设计参数如下：夏季tn=24～27℃，ψ=40～65%，冬季tn=21～23℃，ψ=35～60%；手术室的室内设计参数如下：夏季、冬季均为tn=22～25℃，ψ=40～60%。

6、变压器

本项目拟设置4台1000kVA的干式变压器，负荷率82%，变压器选型合理

3.3.2用水设备

1、选用节水型卫生洁具及配件，如节水型便器，坐便器采用容积为不大于6L的冲洗水箱；使用节水型淋浴器。

2、公共卫生间采用感应式水嘴、延时自闭式水嘴、感应式小便器冲洗阀。

3、取中水回用技术，对清洗废水回收处理利用。

3.3.3 用气设备

项目所有用气设备为燃气灶具、燃气热水器。设备选择满足《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665-2015）；《家用燃气灶具》（GB16410-2007）。
3.4 节能评估小结
本项目选址及总图布局合理，项目主要设备均选用低能耗设备。项目配电系统采用电容补偿装置，变压器选用环氧树脂干式节能型SCB11型变压器可以有效减少变压器损耗。项目采用节能型灯具，节水型卫生洁具与用水设备。项目生产工艺选用行业先进工艺、生产设备无选用淘汰设备和产品。该项目用能种类及能源消费结构基本合理，项目所在地的电力、天然气、新鲜水供应条件能够满足运行的需求，不会对周边地区能源供应造成影响。建设方案符合国家、地区和行业节能设计规范及标准。
节能措施评估
4.1 节能技术措施评估

4.1.1 总平面布置节能措施评估

项目综合建筑功能要求、地块地形和当地的气候参数合理规划设计，在总体规划设计中，科学合理地确定建筑群的布局；优化建筑区域功能设置、交通环境和景观绿化设置，使整个项目区有良好的地下、地面及空间环境。最大限度减轻区域城市热岛效应。

4.1.2 节能措施评估

1、建筑节能

（1）合理规划设计：根据建筑功能要求和当地的气候参数，结合总体规划在单体设计中，科学合理地确定建筑朝向、平面形状、建筑体型、间距、层高，窗墙比及建筑材料的选用。

（2）保证建筑围护结构的保温隔热等热工特性，设计中使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。在满足通风、采光要求的前提下，尽量减少门窗的面积，并对窗户采取综合遮阳设计，以减弱夏季太阳辐射，同时能在平常获得较多的自然采光。

（3）优先选用新型保温节能门窗：设计中采用热阻大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗可大大提高热工性能。

（4）推广节能装饰和装修：外墙采用浅色饰面，可以减少外表面对太阳辐射热的吸收；减少为照明等设备散热而增加的空调负荷。

（5）自然通风是当今建筑普遍采取的一项改革建筑热环境、节约空调能耗的技术，为加强建筑物的自然通风，项目将系统的进风口面对当地的主导风向，以充分利用风压作用。

（6）节能标准不低于65%。
2、用电节能

（1）供配电系统：变电所尽量靠近负荷中心；采用低损耗、高效率的变压器，合适的负载率；在变压器低压侧设无功自动补偿，补偿后，高压侧的功率因数达0.9以上；通过安装动态滤波器的节能方式治理谐波。动态滤波器具有补偿谐波，同时补偿无功和三相电流不平衡等三种工作模式。节电率可达3%～5%。

（2）照明系统：以节能灯为主。公共部位照明及景观照明优先选用LED灯、小功率金属卤化物灯和节能灯，疏散标志灯采用LED灯作光源；选用高效率节能灯具和附件，直管形灯和紧凑型节能荧光灯采用节能型电感镇流器或高品质电子镇流器，功率因数应达到0.90以上；照明灯具及照明控制方式智能化，楼梯间等公共场所的照明采用延时自熄开关控制；室外照明采用人工、时控和光控三种控制方式，后半夜关掉一半室外照明灯。

3、用水节能

（1）为充分利用市政水压，5F以下皆采用市政供水，以达到节水的作用。

（2）选用节水型卫生洁具及配件，坐便器采用容积为不大于6L的冲洗水箱。

（3）公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。

（4）选用高效、节能型水泵等产品。

（5）采取中水回用技术，对清洗废水回收处理利用
（6）利用海绵城市设计，达到雨水利用的目的。

（7）给水系统采用符合现行产品标准要求的管材，选用管内壁光滑、阻力小的给水管材，以减少管道对流体动力的消耗。
4.2 节能管理措施评估

4.2.1 节能管理机构

项目单位应设立能源管理部门，由公司主要负责人任部门负责人。开展多种渠道的技术交流，能源管理人员、重点耗能设备操作人员的培训以及节能产品研究、开发。加强企业能源消耗原始记录、统计台帐及分析报表制度建设，定期进行能源消耗统计分析和能量平衡分析，完善企业能源消耗统计制度。

按照《中华人民共和国节约能源法》要求，本项目应设立能源管理岗位和专职机构，在具有节能专业知识，实践经验以及工程师以上技术职称的人员中聘任能源管理人员，并向有关市级主管部门备案。

4.2.2 节能管理制度

项目营运过程中拟采用以下措施：

（1）按照《中华人民共和国节约能源法》要求，本项目应设立能源管理岗位和专职机构，在具有节能专业知识，实践经验以及工程师以上技术职称的人员中聘任能源管理人员，并向主管部门备案。

（2）本单位能源管理机构和管理人员对本单位的能源利用状况进行监督、检查。

（3）每年应制定本单位能源使用计划，下发各部门执标，每年定期检查计划执行情况，年终以书面形式总结本单位能源使用情况，并上报有关主管部门。

（4）能源管理机构和管理人员会同人力资源部门开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育培训的人员，产准在耗能设备岗位上操作。

（5）建立节能工作责任制，对节能工作取得成绩的集体和个人给予奖励。

（6）建立健全能源消耗原始记录和统计台帐，按照《中华人民共和国统计法》和其他有关规定，定期向上级节能管理机构和企业业务主管部门报送有关能源统计报表。

（7）根据《中华人民共和国计量法》和相关规定，配备能源计量器具，并定期校验，加强能源计量管理。

（8）进行能耗分析，并根据需要开展能源平衡工作。实行综合能耗考核和单项消耗考核制度。

（9）项目能源机构应当会同能源供应部门，根据上级主管部门综合能耗考核定额和单位产品能源定额，定期对本项目主要耗能产品制订先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。建立能源使用责任制。

（10）按照合理用能的原则，避免能源损失浪费。

（11）积极开展节能技术改造工作。

（12）建立项目节能管理网络，项目主要负责人担任节能领导小组组长，主管节能的部门领导任副组长，节能办公室设在节能管理部门，部门领导兼办公室主任；其他部门领导为各部门节能负责人，设节能管理员。通过配置上述节能管理网络，制定节能工作责任制、节能技术措施计划等，使项目形成一个强大的节能管理组织体系。

4.2.3 确定能耗定额

项目能源机构应当会同能源供应部门，根据上级主管部门综合能耗考核定额和单位产品能源定额，定期对本项目主要耗能产品制订先进、合理的能源消耗定额，并认真进行考核。建立能源使用责任制，依据完善的计量体系，把各项能源消耗定额分解落实到位。

4.2.4 能源统计及监测措施

1、能源统计和监测

（1）能源统计和监测是项目能源管理的一项重要内容，既是编制项目能源计划的主要依据，又是进行能源利用分析、监督和控制能源消费的基础。建设单位制定节能管理制度，组建节能管理机构和管理网络，对项目的能源消费情况建立了统计台帐，各类统计数据及报表实行了电脑网络化管理。

（2）该项目的管理措施、能源统计及监测措施的实施符合《能源管理体系要求》（GB/T 23331-2009）的相关要求；项目的能源管理机构和人员配置符合《能源管理体系要求》（GB/T 23331-2009）的相关要求。

2、能源计量

能源计量是科学管理的重要基础工作。能源计量管理是指配备和用好计量器具的仪器、仪表，保证安全运行，准确、完整及时地提供各种有关能源数据。单位必须实行全面的节能管理，首先要设置能源计量管理机构和配备专业人员，并根据《计量法》的要求，项目对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率；然后设立能源计量管理制度，加强能源的节约利用。评估建议，应建立的具体能源计量管理制度。

（1）能源计量管理办法；

（2）能源计量器具周期检定、抽检制度和巡回检查制度； 

（3）能源计量器具使用、维护、保养制度；

（4）能源计量测试档案，技术资料使用保管制度；

（5）能源统计管理；

（6）能源定额管理考核；

（7）节能管理检查制度；

（8）节能管理考核细则；

（9）节能管理办法；

4.2.5 能源计量器具配备

（1）根据《中华人民共和国计量法》和相关规定，配备能源计量器具，并定期校验，加强能源计量管理；依据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）标准规定，健全计量管理制度。

（2）电能计量设施配置应严格执行国家相关规定。
（3）项目根据《计量法》的要求，企业对能源器具要达到规定的配备率、检测率和鉴定率。具体配置如下表4.2-1、表4.2-2、表4.2-3、表4.2-4：

表4.2-1  项目能源计量器具配备汇总表

	序号
	能源计

量类别
	进出用能单位
	进出主要次级用能单位

	
	
	安装数
	配备率
	安装数
	配备率

	
	
	台
	%
	台
	%

	1
	电力
	16
	100
	85
	100

	2
	天然气
	4
	100
	8
	100

	3
	水
	8
	100
	60
	100

	
	合计
	28
	100
	
	100


表4.2-2  电力计量器具配备表

	分类
	计量器具名称
	准确度
	数量
	配备位置

	进出用能单位
	电量表（有功）
	0.5级
	4
	开闭所

	进出次级用能单位
	电量表（有功）
	1.0级
	8
	配电所

	
	电量表（有功）
	1.0级
	21
	配电所


表4.2-3  新鲜水计量器具配备表

	分类
	计量器具名称
	准确度
	数量
	配备位置

	进出用能单位
	水表
	1.0级
	8
	总水表


表4.2-4  天然气计量器具配备表

	分类
	计量器具名称
	准确度
	数量
	配备位置

	进出用能单位
	气表
	1.0级
	4
	总气表


4.3 能评阶段节能措施

本报告根据项目的具体情况，提出了有针对性的节能措施。在采取了相应的节能措施后，项目照明耗电量、插座耗电量和耗水量均有所降低。下面对其进行具体计算。

1、采取建议的节能措施后照明系统用电量
项目房建工程主要为生产厂房及公共配套建筑，可通过管理措施实施节约，采用楼宇控制系统BAS，建筑物内部公共走道、楼梯间、电梯前室以及建筑外公共空间设置照明自动控制系统，充分利用自然光等先进技术的采用，室外道路照明LED灯采用，住宅插座安装开关进行控制。通过上述节能措施的实施，使室外照明密度值降到0.2W/m²，其他采用节能措施达到目标值。具体计算详见下表：
表4.3-1  采取建议的节能措施后照明年耗电量计算表

	建筑类别
	建筑面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日照明时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	生产车间
	392565
	15
	0.7
	4121.93
	6
	300
	0.7
	519.36

	公共配套用房
	29547
	7
	0.7
	144.78
	8
	300
	0.7
	24.32

	地下室
	70352
	2
	0.7
	98.49
	24
	300
	0.7
	49.64

	室外
	158292
	0.2
	0.4
	12.66
	6
	300
	0.7
	1.6

	小计
	
	
	
	4377.86
	
	
	
	594.92


经估算，项目采取节能措施前照明年耗电量为594.92万kWh，采取建议节能措施后照明年耗电量为627.44万kWh，采取建议的节能措施后项目照明年耗电节约量84.2万kWh。
2、采取建议的节能措施后插座用电量
用智能型插座，通过插在主控孔上电器的开机/关机状态，自动实现了开启和关闭其他受控孔的电源状态。通过智能型节能插座，无需人为的插拔或者按键操作，减少了电器关机状态下所产生的待机能耗，解决了电能浪费的问题。建议实施节能措施后，具体计算详见下表：
表4.3-2  采取建议的节能措施后插座年耗电量计算表

	建筑类别
	插座面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日使用时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	公共配套用房
	29547
	8
	0.3
	70.91
	8
	300
	0.7
	11.91

	小计
	
	
	
	70.91
	
	
	
	11.91


经估算，项目采取节能措施前插座年耗电量为14.98万kWh，建议实施节能措施后插座年耗电量为11.91万kWh，采取建议的节能措施后项目插座年耗电节约量2.98万kWh。
3、生产设备用电量

本项目生产设备采用低能耗加工设备，动力设备采用用三相同步电机，严格执行《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录，严格执行《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录，能评后设备耗电量计算表详见表：

表4.3-3  能评后设备年耗电量计算表

	序号
	设备名称
	单位
	数量(套)
	单台容量（kw）
	装机容量（kw）
	使用容量（kw）
	需要系数
	功率因数
	tg
	计算负荷
	日工作时间（h）
	天数（d）
	年耗电量（万Kw.h）
	备注

	
	
	
	总配置量
	使用数量
	
	
	
	
	
	
	有功功率（kw）
	无功功率（kw）
	视在功率（kw）
	
	
	
	

	1
	两轴精密研磨机
	台
	1
	1
	1.2
	1.2
	1.2
	0.85
	0.6
	0.8
	1.02
	0.82
	1.31 
	24
	300
	0.73
	锡斌JP40

	2
	三轴气压精密研抛机
	台
	2
	2
	3.8
	7.6
	7.6
	0.8
	0.5
	0.87
	6.08
	5.29
	8.06 
	24
	300
	4.38
	锡斌QJP30

	3
	两轴手修磨抛机
	台
	6
	6
	2.6
	15.6
	15.6
	0.8
	0.75
	0.66
	12.48
	8.24
	14.95 
	24
	300
	8.99
	锡斌JP30

	4
	平面铣磨机
	台
	1
	1
	8.95
	8.95
	8.95
	1
	0.75
	0.66
	8.95
	5.91
	10.73 
	24
	300
	6.44
	锡斌SXM350A

	5
	D1200环抛机
	台
	4
	4
	1.6
	6.4
	6.4
	1
	0.8
	0.6
	6.4
	3.84
	7.46 
	24
	300
	4.61
	锡斌SJ360x36B

	6
	D800环抛机
	台
	16
	16
	1.2
	19.2
	19.2
	1
	0.8
	0.6
	19.2
	11.52
	22.39 
	24
	300
	13.82
	锡斌LP08B

	7
	四轴气压精密研抛机
	台
	8
	8
	5
	40
	40
	1
	0.75
	0.66
	40
	26.4
	47.93 
	24
	300
	28.8
	利生QJP25

	8
	双面抛光机
	台
	4
	4
	55
	220
	220
	0.8
	0.75
	0.66
	176
	116.16
	210.88 
	24
	300
	126.72
	桑泰DS400

	9
	光学镀膜机
	台
	1
	1
	7.5
	7.5
	7.5
	0.8
	0.7
	0.71
	6
	4.26
	7.36 
	24
	300
	4.32
	国泰ZZS

	10
	金刚石单线切割
	台
	1
	1
	3.5
	3.5
	3.5
	0.8
	0.8
	0.6
	2.8
	1.68
	3.27 
	24
	300
	2.02
	晶玉XQ

	11
	数控车床
	台
	1
	1
	11
	11
	11
	1
	0.75
	0.66
	11
	7.26
	13.18 
	24
	300
	7.92
	沈机CAK

	12
	普通车床
	台
	1
	1
	7.5
	7.5
	7.5
	1
	0.75
	0.66
	7.5
	4.95
	8.99 
	24
	300
	5.4
	沈机CA

	13
	五轴精密光学加工中心
	台
	10
	10
	3.6
	36
	36
	1
	0.8
	0.6
	36
	21.6
	41.98 
	24
	300
	25.92
	德玛吉DMU

	14
	三轴精雕机
	台
	4
	4
	3.6
	14.4
	14.4
	1
	0.8
	0.6
	14.4
	8.64
	16.79 
	24
	300
	10.37
	徳玛吉CMX

	15
	离子束抛光机
	台
	2
	2
	5.8
	11.6
	11.6
	1
	0.8
	0.6
	11.6
	6.96
	13.53 
	24
	300
	8.35
	莱宝IBF

	16
	电极封装设备
	台
	8
	8
	1.5
	12
	12
	1
	0.75
	0.66
	12
	7.92
	14.38 
	24
	300
	8.64
	TL-PPA-01

	17
	吸气激活设备
	台
	4
	4
	1.9
	7.6
	7.6
	1
	0.75
	0.66
	7.6
	5.02
	9.11 
	24
	300
	5.47
	TL-PGA-01

	18
	集成电路平台
	台
	2
	2
	3.2
	6.4
	6.4
	1
	0.75
	0.66
	6.4
	4.22
	7.67 
	24
	300
	4.61
	TL-PE-90STA

	
	小计
	
	
	
	
	436.45
	436.45
	
	
	
	385.43
	250.69
	459.97
	
	
	277.51
	


经估算，能评前设备年耗电量为1443.05万kWh，采用节能措施后生产设备年耗电量为1332.05万kWh，可节约电量111万kWh。
4、采取建议的节能措施后耗水量
考虑本项目所处地区降雨量较为丰富，建议本项目规划采用屋面雨水及下凹式绿地雨水回收系统，将回收处理的雨水用于绿化浇注、道路浇洒、地下车库地面冲洗及消防水池补充用水等。

项目建筑占地面积约为105528m²，屋面雨水汇水面积按建筑占地面积的80%估算，屋面汇水面积约为84422.4m²。项目地处遂宁市高新区，年均降雨量约为993.3mm，屋面径流系数取0.90，初期雨水弃流系数取0.85，季节折减系数取0.85，则屋面年可收集雨水量为：

V ＝ K×a×A×(H-h)×10-3

K―径流系数(通常取0.9)；

       a―季节折减系统；

       A―集水面积，m²；

       H―年平均降雨量，mm；

       h―初期雨水弃流量，mm。

则项目采用屋面雨水回用系统后年可利用雨水量见表：
表4.3-4  屋面雨水收集

	建筑占地面积
	屋面汇水面积
	年平均降雨量
	屋面径流系数
	初期雨水充流系数
	季节折减系数
	雨水收集量

	m²
	m²（80%）
	mm
	
	
	
	万m³

	105528
	84422.4
	993.3
	0.9
	0.85
	0.85
	5.45 


根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》，项目设计采用下凹式绿地及透水铺装雨水回收系统。绿地及透水铺装下的雨水直接通过绿地下设置管、沟收集回收利用。实现水资源的充分利用，则项目采用下凹式绿地及透水铺装雨水回用系统后年可利用雨水量见表4.3-5、表4.3-6。

表4.3-5  下沉绿地雨水收集

	绿地占地面积
	绿地汇水面积
	年平均降雨量
	屋面径流系数
	初期雨水充流系数
	季节折减系数
	雨水收集量

	m²
	m²（90%）
	mm
	
	
	
	万m³

	52764
	47487.6
	993.3
	0.7
	0.85
	0.85
	2.39 

	表4.3-6  透水铺装雨水收集

透水铺装占地面积
铺装汇水面积
年平均降雨量
屋面径流系数
初期雨水充流系数
季节折减系数
雨水收集量
m²
m²（90%）
mm
万m³
158292
142462.8
993.3
0.45
0.85
0.85
4.60 



综上，项目采取节能措施前年耗水量为20.92万m³，建议实施节能措施后年年耗水量8.48万m³，年可节约水量12.44万m³。

4.4 节能措施经济性评估

根据查，本项目所在地遂宁市用电执行四川省电价标准，按电价0.57元/千瓦时，水价1.50元/吨计算，每年节能收益约799.30万元。项目的节能措施进行经济性分析如下表4.4-1所示。

表4.4-1  节能措施经济分析表

	序号
	项目
	节能量

（万kWh、万m³）
	单价（元）
	年节能收益

（万元）

	1
	电力
	460.92
	0.57
	262.72

	2
	新鲜水
	12.44
	1.5
	18.66

	
	总计
	
	
	281.38


4.5 本章评估小节
本项目采取节能措施后，项目用电设备的能耗符合国家和地方节能标准规定值；项目节能措施效果明显，采用一系列节能措施，相比于可研中的能耗，年可节约电量460.92万kWh，每年可节约新鲜水12.44万m³。采取各种节能措施，每年可节省资金约281.38万元。同时建议进一步加强建筑结构、电气、暖通空调方面的设计深度，加强进驻企业的用能管理、提供热能使用效率和员工的节能意识。使该项目的能耗不仅符合国家和地方节能标准，而且更加合理科学，真正意义上起到节能的作用。

项目能源利用状况核算
5.1 节能评估前项目能源利用情况

5.1.1 项目能源消耗种类

本项目能源消耗种类包括：电力、天然气、新鲜水。

电力：照明、插座、空调用电设备、通风系统、生产设备及其他设备等。

天然气：生活用气。

新鲜水：生活用水、绿化用水、道路广场用水等。

5.1.2 项目采取节能措施前用能情况估算

1、电能消耗估算
根据项目建筑工程的用电系统，将项目用电量分成照明、插座用电设备、空调系统及其他设备等。
（1）照明

项目照明功率密度值按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）6.1章节的要求按建筑类别选取规定的功率密度目标值，需要系数参考《工业与民用配电设计手册》（第三版）表1-4进行选取，照明耗电量按需要系数法估算，其计算式为：

照明有功功率=总负荷×需要系数

照明耗电量=照明有功功率×运行时间×负荷系数

经估算，项目照明年耗电量为679.12万kWh，具体计算见下表：
表5.1-1  照明年耗电量计算表

	建筑类别
	建筑面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日照明时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	生产车间
	392565
	15
	0.7
	4121.93
	6
	300
	0.7
	519.36

	配套用房
	29547
	9
	0.7
	186.15
	8
	300
	0.7
	31.27

	地下室
	70352
	5
	0.7
	246.23
	24
	300
	0.7
	124.1

	室外
	158292
	0.55
	0.4
	34.82
	6
	300
	0.7
	4.39

	小计
	
	
	
	4589.13
	
	
	
	679.12


（2）插座

项目插座耗电量估算参考《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇—电气》中表2.2.3-2选择，需要系数参考《工业与民用配电设计手册》（第三版）表1-2和1-3进行选取。其计算式为：

插座有功功率=总负荷×需要系数

插座耗电量=插座有功功率×运行时间×负荷系数

经估算，项目插座年耗电量为14.89万kWh。具体计算见下表。

表5.1-2  项目插座年耗电量计算表

	建筑类别
	插座面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日使用时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	配套用房
	29547
	10
	0.3
	88.64
	8
	300
	0.7
	14.89

	小计
	
	
	
	88.64
	
	
	
	14.89


注：以上插座耗电量不包括空调耗电量。

（3）空调

本项目所在地遂宁市属于夏热冬冷地区，需同时考虑夏季制冷和冬季采暖。本项目目前尚处于规划方案阶段，根据现有规划方案及各类建筑功能分区面积以及参考同类建筑功能能耗模拟估算。

制冷、制热指标参考《2009全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调.动力》中相关冷、热负荷指标，制冷能效比取3.3，制热能效比取3.9，需要系数参考《工业与民用配电设计手册》及《固定资产投资项目节能评估文件编制要点摘要》（11CD008-4 ）选取，其计算式为：

暖通有功功率=总负荷÷能效比×需要系数

空调耗电量=暖通有功功率×运行时间×负荷系数

经估算，项目空调年耗电量为39.92万kWh。具体计算见下表：
表5.1-3  空调耗电量计算表

	项别
	建筑面积（㎡）
	负荷指标(W/㎡）
	能效比
	需要系数
	负荷设计值（kw）
	平均负荷系数
	日使用时间（h）
	年工作天数（d）
	年耗电量（万KWh）

	公共配套用房制冷
	29547
	100
	3.3
	0.5
	447.68 
	0.7
	8
	100
	25.07 

	公共配套用房取暖
	29547
	70
	3.9
	0.5
	265.17 
	0.7
	8
	100
	14.85 

	小计
	
	
	
	
	712.85 
	
	
	
	39.92 


（4）通风系统
项目通风系统包括商业建筑、地下车库的送排风系统。送排风系统的风机单位风量耗功率限值按照《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）的规定取值，采用机械通风系统。
经估算项目通风系统年耗电量为87.82万kWh，详细计算见下表：
表5.1-5  项目通风系统耗电量计算表

	建筑类别
	建筑面积（㎡）
	单位风量耗功率限值（W/m3/h)
	层高（m）
	运行时间（h）
	运行天娄（天）
	需要系数
	平均负荷功率
	年耗电量（万kWh）

	公共配套用房
	29547
	0.46
	3.5
	8
	300
	0.5
	0.7
	4.00 

	生产车间
	392565
	0.46
	5
	8
	300
	0.4
	0.7
	60.67 

	地下室
	70352
	0.32
	5.1
	24
	300
	0.4
	0.7
	23.15 

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	87.82 


注：人防工程通风包含在地下车库通风系统中。

（5）其他设备耗电估算

根据本项目设计说明，项目其他设备主要为弱电设备，弱电设备需设置通信信息设备、有线电视系统、视频监控设备、火灾报警系统。

经估算，项目其他设备的年耗电量为11.27万kWh。详细计算见下表：

表5.1-7  弱电设备耗电量计算表

	设备名称
	功率（kW）
	台数
	需要系数
	有功功率（kW）
	日工作时间（h）
	年运行天数（天）
	年平均有功负荷系数
	年耗电量（万kWh）

	通信设备
	2
	4
	0.4
	3.2
	24
	365
	0.7
	1.96 

	有线电视系统
	2.5
	4
	0.4
	4
	24
	365
	0.7
	2.45 

	视频监控设备
	4
	4
	0.4
	6.4
	24
	365
	0.7
	3.92 

	火灾报警系统
	3
	4
	0.4
	4.8
	24
	365
	0.7
	2.94 

	合计
	
	
	
	18.4
	
	
	
	11.27 


2015年9月23日召开的国务院常务会议提出，在我国经济加快转型升级的关键期，加快发展新能源汽车的重要性毋庸多言，但越来越多城市的探索表明，要推动新能源汽车更广泛应用，解决电动汽车的充电问题迫在眉睫。会议决定部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，补公共服务短板促进扩内需惠民生。同时考虑将来发展需要，项目拟在地下车库设置直交一体式充电桩280台，估算充电桩年耗电量为72.33万kWh，详细计算见下表：
表5.1-8  停车场充电桩耗电量计算表

	设备名称
	功率（kW）
	台数
	日工作时间（h）
	需要系数
	年工作天数（天）
	年平均有功负荷系数
	年耗电量（万kWh）
	备注

	充电电桩（直交一体式）
	0.005
	280
	22
	1
	365
	0.7
	0.79 
	待机能耗

	充电电桩（直交一体式）
	25
	280
	2
	0.2
	365
	0.7
	71.54 
	运行能耗

	合计
	
	
	
	
	
	
	72.33 
	


（6）不可预计用电

经以上耗电项目估算，不可预计用电按以上用电的5%计算，计117.42万kWh。

（7）线路及变压器损耗

根据《工业与民用配电设计手册》，线路及变压器损耗按总耗电量的13.0%计，因此得出本项目线路损耗为320.56万kWh。

综上计算可得项目年电力使用量为2786.38万kWh。详见下表：

表5.1-9  项目年耗电量表

	序号
	项目
	年耗电量（万kWh）
	备注

	1
	照明耗电
	679.12
	

	2
	插座耗电
	14.89
	

	3
	空调耗电
	39.92
	

	4
	生产设备耗电
	1443.052
	以年产2500轴陀螺仪为参照

	5
	通风设备耗电
	87.82
	

	6
	其他设备耗电
	11.27
	

	7
	地下室充电电桩耗电
	72.33
	

	8
	不可预计用电
	117.42
	以1-7项的5%计

	9
	变压器、线路损耗
	320.56
	变压器、线损以1-8项的13%计

	10
	合计
	2786.382
	


2、耗水量

据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009修订版）表5.1.1、《四川省行业用水定额》，并结合项目区实际情况，项目定员人数为600人，工作天数为300天计算，项目年用水量20.92万m³。如表5.1-10所示：

表5.1-10  项目年用水量

	序号
	项目
	基数
	标准指标
	用水量
	备注

	
	
	数量
	单位
	数量
	单位
	万m³
	

	1
	生产职工用水
	600
	人
	250
	L/人.d
	4.5
	按300天计

	2
	生产冷却用水
	参照行业平均标准
	4.8
	按300天计

	3
	道路、广场
	158292
	m²
	2
	L/m².次
	7.98
	按252天计

	4
	绿化用水
	52764.15
	m²
	1.5
	L/m².d
	1.74
	按220天计

	5
	不可预计
	按上述用水量的10%估算
	1.9
	

	6
	合计
	
	
	
	
	20.92
	


3、天然气消耗量

项目天然气主要用于员工餐厅用气以及不可预计用气。项目预计员工约600人；不可预计用气按上述用气5%计。项目天然气消耗量计算详见表5.1-11所示。

表5.1-11  天然气消耗量计算表

	用气类别
	消耗指标
	使用数量
	换算值
	年耗气量(万m³）

	住宅生活用气
	2700
	MJ/人.年
	600
	人
	35.544
	4.56

	不可预计
	按上述用气的5%计
	
	
	
	0.23

	合计
	
	4.79


注：换算值参考《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）附录A。生活用气标准取自《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》（2009年版）附录D 城镇生活用气量指标。

表5.1-12  主要能源和耗能工质年需要量表

	能源种类
	年消耗量
	折标系数
	折标准煤（tce）
	百分比

	电力
	2786.38万kWh
	0.1229kgce/kWh
	3424.46
	97.83%

	新鲜水
	20.92万m³
	0.0857kgce/m³
	17.93
	0.51%

	天然气
	4.79万m³
	1.2143kgce/m³
	58.16
	1.66%

	合计
	
	
	3500.55
	100.00%


5.2 能评阶段节能措施能源利用核算

本报告根据项目的具体情况，提出了有针对性的节能措施。在采取了相应的节能措施后，项目照明耗电量、插座耗电量和耗水量均有所降低。下面对其进行具体计算。

1、采取建议的节能措施后照明系统用电量
项目房建工程主要为为生产厂房及公共配套建筑，可通过管理措施实施节约，采用楼宇控制系统BAS，建筑物内部公共走道、楼梯间、电梯前室以及建筑外公共空间设置照明自动控制系统，充分利用自然光等先进技术的采用，室外道路照明LED灯采用，住宅插座安装开关进行控制。通过上述节能措施的实施，使室外照明密度值降到0.2W/m²，其他采用节能措施达到目标值。具体计算详见下表：
表5.2-1  采取建议的节能措施后照明年耗电量计算表

	建筑类别
	建筑面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日照明时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	生产车间
	392565
	15
	0.7
	4121.93
	6
	300
	0.7
	519.36

	公共配套用房
	29547
	7
	0.7
	144.78
	8
	300
	0.7
	24.32

	地下室
	70352
	2
	0.7
	98.49
	24
	300
	0.7
	49.64

	室外
	158292
	0.2
	0.4
	12.66
	6
	300
	0.7
	1.6

	小计
	
	
	
	4377.86
	
	
	
	594.92


经估算，项目采取节能措施前照明年耗电量为679.12万kWh，采取建议节能措施后照明年耗电量为594.92万kWh，采取建议的节能措施后项目照明年耗电节约量84.20万kWh。
2、采取建议的节能措施后插座用电量
用智能型插座，通过插在主控孔上电器的开机/关机状态，自动实现了开启和关闭其他受控孔的电源状态。通过智能型节能插座，无需人为的插拔或者按键操作，减少了电器关机状态下所产生的待机能耗，解决了电能浪费的问题。建议实施节能措施后，具体计算详见下表：
表5.2-2  采取建议的节能措施后插座年耗电量计算表

	建筑类别
	插座面积（㎡）
	功率密度(W/㎡）
	需要系数
	有功功率（KW）
	日使用时间（h）
	年工作天数（d）
	平均负荷系数
	年耗电量（万KWh）

	公共配套用房
	29547
	8
	0.3
	70.91
	8
	300
	0.7
	11.91

	小计
	
	
	
	70.91
	
	
	
	11.91


经估算，项目采取节能措施前插座年耗电量为14.89万kWh，建议实施节能措施后插座年耗电量为11.91万kWh，采取建议的节能措施后项目插座年耗电节约量2.98万kWh。
3、生产设备

本项目电动设备采用三相同步电机，符合《三相异步电动机经济运行》（GB/T12497-2006）经济运行要求。

本项目低压电机采用节能型的Y3系列三相异步电机，运行时间3000h、负载率大于60%，电动机额定输出功率和75%额定输出功率的效率均为《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613-2012）中表1中1级的规定。能评后电梯耗电量计算表详见表4.3-3。

经估算，能评前设备年耗电量为1443.05万kWh，采用节能措施后电梯年耗电量为1332.05万kWh，可节约电量111万kWh。
4、采取建议的节能措施后耗水量
考虑本项目所处地区降雨量较为丰富，建议本项目规划采用屋面雨水及下凹式绿地雨水回收系统，将回收处理的雨水用于绿化浇注、道路浇洒、地下车库地面冲洗及消防水池补充用水等。

项目建筑占地面积约为105528m²，屋面雨水汇水面积按建筑占地面积的80%估算，屋面汇水面积约为84422.4m²。项目地处遂宁市高新区，年均降雨量约为993.3mm，屋面径流系数取0.90，初期雨水弃流系数取0.85，季节折减系数取0.85，则屋面年可收集雨水量为：
V ＝ K×a×A×(H-h)×10-3

K―径流系数(通常取0.9)；

       a―季节折减系统；

       A―集水面积，m²；

       H―年平均降雨量，mm；

       h―初期雨水弃流量，mm。

则项目采用屋面雨水回用系统后年可利用雨水量见表：
表5.2-4  屋面雨水收集

	建筑占地面积
	屋面汇水面积
	年平均降雨量
	屋面径流系数
	初期雨水充流系数
	季节折减系数
	雨水收集量

	m²
	m²（80%）
	mm
	
	
	
	万m³

	105528
	84422.4
	993.3
	0.9
	0.85
	0.85
	5.45 


根据《海绵城市建设技术指南—低影响开发雨水系统构建》，项目设计采用下凹式绿地及透水铺装雨水回收系统。绿地及透水铺装下的雨水直接通过绿地下设置管、沟收集回收利用。实现水资源的充分利用，则项目采用下凹式绿地及透水铺装雨水回用系统后年可利用雨水量见表5.2-5、表5.2-6。

表5.2-5  下沉绿地雨水收集

	绿地占地面积
	绿地汇水面积
	年平均降雨量
	屋面径流系数
	初期雨水充流系数
	季节折减系数
	雨水收集量

	m²
	m²（90%）
	mm
	
	
	
	万m³

	52764
	47487.6
	993.3
	0.7
	0.85
	0.85
	2.39 


表5.2-5  透水铺装雨水收集

	透水铺装占地面积
	铺装汇水面积
	年平均降雨量
	屋面径流系数
	初期雨水充流系数
	季节折减系数
	雨水收集量

	m²
	m²（90%）
	mm
	
	
	
	万m³

	158292
	142462.8
	993.3
	0.45
	0.85
	0.85
	4.60 


综上，项目采取节能措施前年耗水量为20.92万m³，建议实施节能措施后年年耗水量8.48万m³，年可节约水量12.44万m³。

5、采取节能措施后综合能耗
表5.2-7  工程综合能耗

	能源种类
	年消耗量
	折标系数
	折标准煤（tce）
	百分比

	电力
	2325.46万kWh
	0.1229kgce/kWh
	2857.99
	97.76%

	新鲜水
	8.48万m³
	0.0857kgce/m³
	7.27
	0.25%

	天然气
	4.79万m³
	1.2143kgce/m³
	58.16
	1.99%

	合计
	
	
	2923.42
	100.00%


5.3 本章小节
采取节能措施前年耗能总量折合标准煤3500.55tce，其中年耗电量2786.38万kWh，折合标准煤3424.46tce，占总能耗的97.83%；年耗新鲜水20.92万m³，折合标准煤17.93tce，占总能耗的0.51%；年耗天然气4.79万m³，折合标准煤58.16tce，占总能耗的1.66%。

采取节能措施后年耗能总量折合标准煤2923.42tce，其中年耗电量2325.46万kWh，折合标准煤2857.99tce，占总能耗的97.76%；年耗新鲜水8.48万m³，折合标准煤7.27tce，占总能耗的0.25%；年耗天然气4.79万m³，折合标准煤58.16tce，占总能耗的1.99%。

采取节能措施后年耗总量减少能耗折合标准煤577.13tce。其中年耗电量减少460.92万kWh，年耗新鲜水减少12.44万m³。
项目能源消费及能将水平评估
6.1 项目对所在地能源消费增量的影响评估

根据对本项目的初步估算，投入使用后年耗电量为2325.46万kWh，年耗水量为8.48万m³；年耗气量为4.79万m³，年综合能源消费量当量值2923.42tce。

2010年，遂宁市能源消费总量537.9万吨标准煤，2015年能源消费总量为729.02万吨标准煤，按照“2016年遂宁市人民政府工作报告”提出“十三五”期间单位GDP能耗下降12%的目标，预计2020年单位GDP能耗为0.701吨标准煤，则2020年能源消费总量为1040.75万吨标准煤，“十三五”期间增量限额为311.73万吨标准煤。本项目投入运营后新增能源消费量占遂宁市“十三五”能源消费增量控制数比例m（遂宁市）=0.09%。

表6.1-1  节能目标影响评价指标表

	项目新增能源消费量占当地

“十三五”能源消费增量控制数比例（m%）
	影响程度

	m≤1
	影响较小

	1＜m≤3
	一定影响

	3＜m≤10
	较大影响

	10＜m≤20
	重大影响

	m＞20
	决定性影响


根据依据国家节能中心《节能评审评价指标》（通告第1号）中的规定，本项目能源消费量占遂宁市“十三五”能源消费增量控制数比例m（遂宁市）=0.09%，m≤1。

可以确定，项目建成后能源消费对当地能源的消费影响较小。
6.2 项目对所在地完成节能目标的影响评估

根据国家节能中心提供的《节能评价指标n计算方法》计算公式：
n%=〔（2020年遂宁综合能源消费量+项目年增加能源消费量）÷ （2020 年遂宁市 GDP+项目达产年年增加值）-2020年遂宁单位 GDP 能耗〕÷2020年遂宁单位GDP能耗：

〔（6430000+2325.46）/（14300000+986.86）-0.45〕/0.45=-0.034%＜0.1%。

根据国家节能中心评审指标判定本项目增加值能耗影响遂宁单位 GDP 能耗的比例为影响较小。

6.3 项目能源供应条件及落实情况

依据本项目业主方提供的相关资料，以及评估组实地调查的结果，对项目所需能源供应落实情况进行了科学合理的评估，内容如下：

本项目正式投入使用后年耗电量为2325.46万kWh，年耗水量为8.48万m³；年耗气量为4.79万m³。经预测分析以及历史数据归纳分析，本项目所在地的相应电力、天然气和新鲜水供应情况良好，本项目的能源消耗增量不会对该地区产生影响。本项目所在区域道路交通、供电、通讯网络等基础设施配套齐全。项目区用水由可由市新鲜水总公司供给，项目用电由市供电总公司供给，该项目自就近市政供电网接线，在区内建设10kV开闭所和变电室，即可满足区内工作及生活用电需要。
6.4 项目能效水平评估

1、本项目建筑工程具体能效指标见下表。

	厂房及配套用房
	单位建筑面积能耗kgce/m²
	6.92

	
	单位建筑面积电耗kWh/m²
	6.77

	
	单位建筑面积水耗m³/m²
	0.01

	
	单位建筑面积气耗m³/m²
	0.01


由于四川省无相关建筑能耗指标值，故取清华大学建筑节能研究中心编著的《中国建筑节能年度发展研究报告》作为本项目评估对标分析的依据。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告》统计，建筑单位面积平均能耗为11.4kgce/㎡，本项目单位面积平均能耗为6.92kgce/㎡。

2、万元工业增加值能耗

本项目完成达产后，本项目综合能耗2923.42吨标煤，则项目万元工业增加值能耗为：


[image: image3.wmf]万元

万元

工业增加值

综合能耗

万元工业增加值能耗

tce

tce

49

.

0

86

.

5986

42

.

2923

=

=

=


根据《中国制造业用能标准调查》智能制造产业平均行业标准为1.35tce/万元。综上本项目能耗值均低于平均能耗标准。

6.5本章评估小结

根据本项目能源消费情况和产品方案计算各指标，并按照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）等标准编制项目能评后能量平衡表分别如附件5所示。

该项目在建设方案的设计中注重“减少能源浪费，提高利用效率”的原则，工艺选择合理。

（2）能评阶段，通过对项目可研和其他资料的分析，项目建设方从总平面布置、工艺和设备以及运行管理等方面采取了节能措施。能评单位根据目前先进节能的工艺设备及科学的能源管控手段，进一步完善补充了相关节能措施。 

（3）本项目采用了国内先进的生产工艺、设备，单位产品综合能耗达到达到行业先进水平，建设规模适中，符合企业发展规划。

（4）本项目新增能源消费对遂宁市“十三五”能源消费增量影响较小。

（5）本项目的能源消费种类为电力、新鲜水、天燃气项目所在地能源供应充足、稳定，能够满足本项目生产用能需求，所消耗煤由外地购买，能够满足本项目生产需要。

。

存在的问题和建议
7.1存在问题

1、在后续引进新的设备时，应严格遵守原可行性研究报告节能篇、环评报告清洁生产篇、以及本节能报告的原则与要求，在项目实施过程中节能措施与项目实施同步进行，确保项目的各项经济指标得到可靠落实。

2、按照《评价企业合理用电技术导则》（GBT17719-2009）、《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2006），规范企业的用水、用电管理。规范用能设备的一级、二级和三级用能计量器具的安装，并结合各工序展开奖惩考核，使各工序的用能达到较低的水平。

3、企业要进一步完善节能基础管理，加强能耗考核制度建设。

4、实行各生产线、工段电能专人管理责任制，建立合理奖惩制度，并严格执行。

5、建议企业对大型的50kW以上电机配备相应的就地补偿，提高用电效率并尽可能安排集中连续生产，应杜绝大功率设备频繁起动，必要时安装软启动装置，减少设备起停对电网的影响。

6、项目通过节能评估后，若实施过程中，设备及节能设计发生重大变动时，应重新进行节能评估，并报项目审批部门进行重新审查。

7、项目存在同行业竞争、产品降价等风险，企业需做好防范风险预案，提高市场竞争力。

7.2改善措施及建议

（1）下阶段在引进入驻企业时，严格考察企业用能情况，严禁高耗能、技术落后企业进驻，各个企业需另行单独编制节能报告。
（2）在各个生产过程中严格监督各企业节能措施落实情况。

（3）项目建成后，应加强节能管理，成立专门的节能管理部。

（4）开展多种形式开展节能宣传和教育，增强企业员工的节能意识。

（5）做好施工期间的节能工作，做到绿色施工，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。

（6）建议对生产设备能耗数据的远程实时动态分量分项计量监测。通过统计与分析能源消耗，为政府决策部门提供有效的数据依据，促进国家各行业节能运行和节能改造，将我国节能工作推进到企业、建筑的运行管理和实质性节能的阶段，最终在全国建立起健全、规范化的能源管理体系，进而达到节能的目的。

结论
8.1 评估形成

通过计算、理论分析、与相关设计规范及标准进行比较校对、与设计单位就该项目进行交流和讨论，对以下几个方面进行评估：

（1）项目用能总量、结构及用能种类是否合理；

（2）项目是否符合国家、地方和行业节能设计规范及标准；

（3）项目能耗指标是否超过国家规定的有关标准最高能耗限额，有无采用明令禁止或淘汰的落后技术、设备；

（4）项目采用节能新技术和新产品的情况，节能措施是否科学、有效；

（5）项目能源消耗和能效指标水平；

（6）项目对所在地能源消耗及节能目标完成情况的影响，项目是否符合所在地节能规划的要求；

（7）项目采取的节能措施及节能效果评价。

8.2 评估结论

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年修订本）鼓励类；同时，项目设计没有采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺和设备。因此，评估认为，本项目符合国家产业政策。

1、项目用能总量及结构基本合理

本项目消费能源种类为电力、天然气、新鲜水。

采取节能措施前年耗能总量折合标准煤3500.55tce，其中年耗电量2786.38万kWh，折合标准煤3424.46tce，占总能耗的97.83%；年耗新鲜水20.92万m³，折合标准煤17.93tce，占总能耗的0.51%；年耗天然气4.79万m³，折合标准煤58.16tce，占总能耗的1.66%。

采取节能措施后年耗能总量折合标准煤2923.42tce，其中年耗电量2325.46万kWh，折合标准煤2857.99tce，占总能耗的97.76%；年耗新鲜水8.48万m³，折合标准煤7.27tce，占总能耗的0.25%；年耗天然气4.79万m³，折合标准煤58.16tce，占总能耗的1.99%。

采取节能措施后年耗总量减少能耗折合标准煤577.13tce。其中年耗电量减少460.92万kWh，年耗新鲜水减少12.44万m³。
本项目用能总量及用能种类合理，用能品种的选用符合项目特点及耗电设备的要求，符合节能减排的原则，提高了能源综合利用率。

2、项目符合国家、地方和行业节能设计规范及标准

项目内容符合国家有关节能方面的法律、法规和产业政策，能耗指标符合行业准入条件，符合用合理能标准和节能设计规划，符合遂宁市的发展规划。

项目主要供能系统初步方案合理，用能设备等耗能对象选用合理，但应深化生产入驻企业节能措施用电设备节能措施，使之符合相关的节能设计规范和标准。

3、项目没有采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备

项目变压器、生产设备、空调、照明灯具等主要用能设备均为国家推荐的高效节能型产品。

由项目主要用能设备与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（公告 工节[2009]第67号）对照分析可知，本项目所选用的工艺和设备没有其目录中限制类、淘汰类产品。

评估结论：项目主要耗能生产设备、空调设备、变压器、照明灯具的能耗指标未超过国家规定的有关标准最高能耗限额。项目未采用明令禁止或淘汰的落后设备。

4、项目能源消费和能效指标水平

由于四川省无相关建筑能耗指标值，故取清华大学建筑节能研究中心编著的《中国建筑节能年度发展研究报告》作为本项目评估对标分析的依据。

根据《中国建筑节能年度发展研究报告》统计，居住建筑单位面积平均能耗为11.4kgce/m²，本项目单位面积平均能耗为6.92kgce/㎡。
本项目完成达产后，本项目综合能耗2923.42吨标煤，则项目万元工业增加值能耗为：


[image: image4.wmf]万元

万元

工业增加值

综合能耗

万元工业增加值能耗

tce

tce

49

.

0

86

.

5986

42

.

2923

=

=

=


根据《中国制造业用能标准调查》智能制造产业平均行业标准为1.35tce/万元。综上本项目能耗值均低于平均能耗标准。

评估结果：低于对比值，处于先进水平。

综上，本项目能效水平均低于类似行业的平均能耗水平，能效水平处于国内领先水平。本项目符合四川省节能要求，也符合国家节能的政策要求。

5、项目对所在地能源消费及节能目标完成情况影响较小，项目符合所在地节能规划的要求

根据依据国家节能中心《节能评审评价指标》（通告第1号）中的规定，本项目能源消费量占遂宁市“十三五”能源消费增量控制数比例m（遂宁市）=0.09%，m≤1。N值为-0.034%＜0.1%。
可以确定，项目建成后能源消费对当地能源的消费影响较小。
6、项目采取的节能措施及效果评价

本项目采取本报告中建议的节能措施，年耗电量减少460.92万kWh，年耗水量减少12.44万m³。每年节约费用约281.38万元。
经过评估，本项目从节能的角度具有可行性。

附表1：主要用能设备表

	序号
	设备名称
	设备型号/参数
	设备功率(kW)
	设备

台数
	能效

等级
	备注

	一
	建筑及公用设备
	
	
	
	
	

	1
	灯具、镇流器
	T5、LED、电感镇流器
	
	
	1级
	

	2
	分体式空调
	KFR-35GW
	制冷0.972/制热1.846
	
	1级
	

	3
	变压器
	SCB11-1000
	空载1.547/负载8.126
	4
	
	

	4
	燃气灶具
	双头
	
	50
	
	热效率≥65%

	5
	通信信息设备
	
	2
	4
	
	

	6
	有线电视系统
	
	2.5
	4
	
	

	7
	视频监控设备
	
	4
	4
	
	

	8
	火灾报警系统
	
	3
	4
	
	

	二
	生产设备
	
	
	
	
	

	1
	两轴精密研磨机
	锡斌JP40
	1.2
	1
	
	

	2
	三轴气压精密研抛机
	锡斌QJP30
	3.8
	2
	
	

	3
	两轴手修磨抛机
	锡斌JP30
	2.6
	6
	
	

	4
	平面铣磨机
	锡斌SXM350A
	8.95
	1
	
	

	5
	D1200环抛机
	锡斌SJ360x36B
	1.6
	4
	
	

	6
	D800环抛机
	锡斌LP08B
	1.2
	16
	
	

	7
	四轴气压精密研抛机
	利生QJP25
	5
	8
	
	

	8
	双面抛光机
	桑泰DS400
	55
	4
	
	

	9
	光学镀膜机
	国泰ZZS
	7.5
	1
	
	

	10
	金刚石单线切割
	晶玉XQ
	3.5
	1
	
	

	11
	数控车床
	沈机CAK
	11
	1
	
	

	12
	普通车床
	沈机CA
	7.5
	1
	
	

	13
	五轴精密光学加工中心
	德玛吉DMU
	3.6
	10
	
	

	14
	三轴精雕机
	徳玛吉CMX
	3.6
	4
	
	

	15
	离子束抛光机
	莱宝IBF
	5.8
	2
	
	

	16
	电极封装设备
	TL-PPA-01
	1.5
	8
	
	

	17
	吸气激活设备
	TL-PGA-01
	1.9
	4
	
	

	18
	集成电路平台
	TL-PE-90STA
	3.2
	2
	
	


附表2-1：能源平衡框图（采取节能措施后）
[image: image5.png]B %

73116 [658.04 "
MEEEY)
- 16370, | Rl TiE | S5,
2325.46 75 kWh 2D o3
B h A4 N\ \ieres | arwE | 130967,
N 268.02
ptos—»| EMEE 17908 .
$31.60
(30| g, g [17230,
; 43.07
4.79t FR= V\ 58.16 /\ f\ 58.16 [\ 8.16 o BEsES 49.44 -~
V872
8.48 7 Hik A\ IQUECIEENAR - AN e+ EN
‘ 109







_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

原材料采购
切割下料
铣磨两平面
钻中心孔并粗铣腔体外形
腔体基面
光学加工
光阑的修正及抛光
腔体检测及贴片面加工余量测量
化学清洗及化学抛光
腔体粗检
陀螺腔体精密机械加工（钻毛细孔等）
抽气口研磨抛光
贴片面的高精度共面保角研磨、抛光
水晶室片封口及銦封电极面研磨、抛光
光学腔体检测
陀螺其他
零部件检测
平面、球面
基片下料
球面基片成型
超光滑抛光
光学镀膜
陀螺老化
陀螺调腔
陀螺检漏
陀螺封接
化学清洗
陀螺合光
光电管装配
压电陶瓷装配
陀螺性能测试
包装存储
离子束镀膜机
调腔机
五轴加工中心
化学抛光机
研磨抛光机



